## cafi el brisal 1
INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA !Ser niño y niña nunca fue mejor!
INTERVENCIONES MENORES A SER REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
LISTA DE PARTIDAS (BOQ)
Montos expresados en Pesos Dominicanos (RD$)
CAFI EL BRISAL 1
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | TOTAL
1 | Pozo Tubular con bomba 1.5 hp incluida |  |  |  |  | 0
1.01 | perforacion de un pozo tubular | PL | 100 |  | 0
1.02 | Tubo PVC 8" X19' SDR-41 | UD | 5 |  | 0
1.03 | Tubo PVC 1" X19' SCH-40 | UD | 5 |  | 0
1.04 | Tapa de hierro de 8" | UD | 1 |  | 0
1.05 | Bote de material | P.A. | 1 |  | 0
1.06 | Transporte | P.A. | 1 |  | 0
1.07 | Bomba de 2 HP (incl. Instalacion, cable, caja de control, caja de breakers y breakers, flota y contactor) | P.A. | 1 |  | 0
2 | Aforo de pozo |  |  |  |  | 0
2.01 | prueba de bombeo continuo, medicion de niveles, calidad y caudal de agua, en pozo de agua 8" (incl. Reporte y graficos) | P.A. | 1 |  | 0
3 | sistema de tratamiento de agua para el pozo tubular |  |  |  |  | 0
3.01 | Ablandador de agua. con todos los controles automatico, Capacidad del flujo 15-20 GPM, válvula de entrada y salida 1", tipo de válvula F-5600-A, volumen de la resina 2.5 P3, Dimensiones aproximadas 13x54 pulgadas, material de estructura fibra de vidrio. El suministro incluye transporte e instalación del equipo a todo costo. | UD | 1 |  | 0
3.02 | Filtro de carbón activado de agua. con Carbon Americano, con retrolavado y drenaje automatico, capacidad 15-20 GPM, válvula de entrada y salida 1.0", tipo de válvula F 5600, volumen de carbón activado 2.5 pies cúbicos, Dimension 13x54 pulgadas, estructura en fibra de vidrio. El suminstro incluye transporte e instalación del equipo a todo costo. | UD | 1 |  | 0
3.03 | Clorinador de pastilla, capacidad de 9 libras de pastillas de disolvente lento, tamaño de tubería 1 ½", dimension 7.25"x8.5"15.5" aproximadamente, peso aproximado 4.5 libras, válvula de control, tanque en ABS, válvula antiretorno. El suminstro incluye transporte e instalación del equipo a todo costo. | UD | 1 |  | 0
3.04 | Tuberia pvc 1 ½X19' SDR-26 para conexión al sistema de agua (L=13.00 ml) incl. Abrazadera en EMT y codo | UD | 3 |  | 0
3.05 | Construccion caseta de 2.00mtx2.00mtX2.30mt en block 6" ᴓ 3/8 @ 0.80 m (*Losas Convenc Vac in Situ G60 H. 210kg/cm2 e=12cm AI TMA Ø 3/8" @ .20mt, *Viga de amarre 0.15x0.20 Vac in Situ G60 H. 210kg/cm2 AI TMA Ø 3/8" @ .20mt,Ø 3/8" A.D, *zapata de muro de block Horm. 1:3:5 ,*Puerta de Hierro en barra de 1/2 cuadrada, *espacio entre barras de 4´´, *Protectores de Ventana barra de 1/2 cuadrada, *espacio entre barras de 4´´, *Salida Cenital, *Tomacorriente 110v, *Salida de Interruptor Sencillo, *Panel Electrico 2@4 bk, *pañete, *fraguache, *cantos y mocheta, *piso de concreto pulido) A TODO COSTO. | P.A | 1 |  | 0
3.06 | Sal monton funda de 40 libras de capacidad para ablandador | SACO | 20 |  | 0
3.07 | Cloro pastilla de un (1) kilagramo ( 200 gramos) tricloro al 90% | UD | 20 |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
COSTOS DIRECTOS
| Direccion Tecnica |  | 10 | % | 0 | 0
| Gastos Administrativos |  | 3 | % | 0 | 0
| Transporte |  | 1 | % | 0 | 0
| Seguros Fianzas |  | 2.5 | % | 0 | 0
| Ley 06-86 |  | 1 | % | 0 | 0
| CODIA |  | 0.1 | % | 0 | 0
| Imprevistos |  | 5 | % | 0 | 0
| ITBIS |  | 18 | % | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal-Indirectos |  | 0
[5 empty] | TOTAL GENERAL | 0

## cafi villa maria
INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA !Ser niño y niña nunca fue mejor!
INTERVENCIONES MENORES A SER REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
LISTA DE PARTIDAS (BOQ)
Montos expresados en Pesos Dominicanos (RD$)
CAFI VILLA MARIA
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | TOTAL
1 | Pozo Tubular con bomba 1.5 hp incluida |  |  |  |  | 0
1.01 | perforacion de un pozo tubular | PL | 100 |  | 0
1.02 | Tubo PVC 8" X19' SDR-41 | UD | 5 |  | 0
1.03 | Tubo PVC 1" X19' SCH-40 | UD | 5 |  | 0
1.04 | Tapa de hierro de 8" | UD | 1 |  | 0
1.05 | Bote de material | P.A. | 1 |  | 0
1.06 | Transporte | P.A. | 1 |  | 0
1.07 | Bomba de 2 HP (incl. Instalacion, cable, caja de control, caja de breakers y breakers, flota y contactor) | P.A. | 1 |  | 0
2 | Aforo de pozo |  |  |  |  | 0
2.01 | prueba de bombeo continuo, medicion de niveles, calidad y caudal de agua, en pozo de agua 8" (incl. Reporte y graficos) | P.A. | 1 |  | 0
3 | sistema de tratamiento de agua para el pozo tubular |  |  |  |  | 0
3.01 | Ablandador de agua. con todos los controles automatico, Capacidad del flujo 15-20 GPM, válvula de entrada y salida 1", tipo de válvula F-5600-A, volumen de la resina 2.5 P3, Dimensiones aproximadas 13x54 pulgadas, material de estructura fibra de vidrio. El suministro incluye transporte e instalación del equipo a todo costo. | UD | 1 |  | 0
3.02 | Filtro de carbón activado de agua. con Carbon Americano, con retrolavado y drenaje automatico, capacidad 15-20 GPM, válvula de entrada y salida 1.0", tipo de válvula F 5600, volumen de carbón activado 2.5 pies cúbicos, Dimension 13x54 pulgadas, estructura en fibra de vidrio. El suminstro incluye transporte e instalación del equipo a todo costo. | UD | 1 |  | 0
3.03 | Clorinador de pastilla, capacidad de 9 libras de pastillas de disolvente lento, tamaño de tubería 1 ½", dimension 7.25"x8.5"15.5" aproximadamente, peso aproximado 4.5 libras, válvula de control, tanque en ABS, válvula antiretorno. El suminstro incluye transporte e instalación del equipo a todo costo. | UD | 1 |  | 0
3.04 | Tuberia pvc 1 ½X19' SDR-26 para conexión al sistema de agua (L=13.00 ml) | UD | 3 |  | 0
3.05 | Construccion caseta de 2.00mtx2.00mtX2.30mt en block 6" ᴓ 3/8 @ 0.80 m (*Losas Convenc Vac in Situ G60 H. 210kg/cm2 e=12cm AI TMA Ø 3/8" @ .20mt, *Viga de amarre 0.15x0.20 Vac in Situ G60 H. 210kg/cm2 AI TMA Ø 3/8" @ .20mt,Ø 3/8" A.D, *zapata de muro de block Horm. 1:3:5 ,*Puerta en tola,bloques calados, *Salida Cenital, *Tomacorriente 110v, *Salida de Interruptor Sencillo, *Panel Electrico 2@4 bk, *pañete, *fraguache, *cantos y mocheta, *piso de concreto pulido) A TODO COSTO. | P.A | 1 |  | 0
3.06 | Sal monton funda de 40 libras de capacidad para ablandador | SACO | 20 |  | 0
3.07 | Cloro pastilla de un (1) kilagramo ( 200 gramos) tricloro al 90% | UD | 20 |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
COSTOS DIRECTOS
| Direccion Tecnica |  | 10 | % | 0 | 0
| Gastos Administrativos |  | 3 | % | 0 | 0
| Transporte |  | 1 | % | 0 | 0
| Seguros Fianzas |  | 2.5 | % | 0 | 0
| Ley 06-86 |  | 1 | % | 0 | 0
| CODIA |  | 0.1 | % | 0 | 0
| Imprevistos |  | 5 | % | 0 | 0
| ITBIS |  | 18 | % | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal-Indirectos |  | 0
[5 empty] | TOTAL GENERAL | 0

## analisis de caseta (hidden)
Caseta de Guardia (2.00mt x2mtm x 2.3m)
1 | Corte de Capa Vegetal (e=10cm) | M3 | 5 | 476.683 | 2383.42
2 | Excavación Zapata Muro y Columna | M3 | 3.6 | 381.736 | 1374.25
4 | Relleno Compactado | M3 | 1.5 | 1094.4654 | 1641.7
5 | Bote de Material | M3 | 1.36 | 350 | 476
6 | ZAPATA DE MURO DE BLOQUES DE 6¨ Ø 3/8" A.D, Horm. 1:3:5 | M3 | 0.9 | 3499.6 | 3149.64
7 | Viga de amarre 0.15x0.20 Vac in Situ G60 H. 210kg/cm2 AI TMA Ø 3/8" @ .20mt a todo costo (Incluye encofrado, acero y mano de obra) | M3 | 0.18 | 24987.28 | 4497.71
9 | Losas Convenc Vac in Situ G60 H. 210kg/cm2 e=12cm AI TMA Ø 3/8" @ .20mt a todo costo (Incluye encofrado, acero, solape con losa existente, torobon y mano de obra) | M3 | 0.4332 | 11261.218 | 4878.36
10 | Bloques de Hormigón 16" x 8" x 6" ᴓ 3/8 @ 0.80 m BNP | M2 | 4.5 | 1123.25 | 5054.63
11 | Bloques de Hormigón 16" x 8" x 6" ᴓ 3/8 @ 0.80 m SNP | M2 | 11.31 | 1123.25 | 12703.96
13 | Fraguache | M2 | 7.94 | 47.19 | 374.69
14 | Pañete Interior y Exterior | M2 | 22.62 | 268.9703 | 6084.11
15 | Mochetas | ML | 8.3 | 108.9621 | 904.39
16 | Canto | ML | 16.6 | 94.5925 | 1570.24
22 | piso de concreto pulido | M2 | 2.25 | 557.1774 | 1253.65
26 | Puerta de Hierro en barra de 1/2 cuadrada, espacio entre barras de 4´´, pintado de blanco mantenimiento. | P2 | 20.3364 | 156.3029 | 3178.64
28 | Protectores de Ventana barra de 1/2 cuadrada, espacio entre barras de 4´´, pintado de blanco mantenimiento. | P2 | 6.456 | 156.3029 | 1009.09
29 | Salida Cenital | UD | 2 | 1532.7125 | 3065.43
30 | Tomacorriente 110v | UD | 2 | 2202.241 | 4404.48
31 | Salida de Interruptor Sencillo | UD | 1 | 2075.09 | 2075.09
32 | Panel Electrico 2@4 bk | UD | 1 | 6402.5998 | 6402.6
|  |  |  | total | 66482.08