## RESUMEN
VOLUMETRíA INSTALACIONES ELÉCTRICAS "NAVE VALLEJUELO"
ITEM | PARTIDA |  | VALOR
1 | EQUIPOS |  | 0
2 | ALIMENTACION DE POTENCIA |  | 0
3 | SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS |  | 0
4 | ALIMENTADORES |  | 0
5 | LUMINARIAS |  | 0
6 | SALIDAS ELECTRICAS |  | 0
7 | GENERACION DE EMERGENCIA |  | 0
8 | TRABAJOS CIVILES |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
- | Mano de Obra |  | 0
- | Dirección Técnica | 0% | 0
- | Gastos Administrativos | 0% | 0
- | Seguros y Fianzas | 0% | 0
- | Transporte | 0% | 0
- | Codia | 0% | 0
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 0
| ITBIS | 18% | 0
| TOTAL GENERAL |  | 0
NOTA: El contratista Eléctrico es responsable de la entrega de los planos As-Built

## 1. Equipos
VOLUMETRÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NAVE VALLEJUELO
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
1 | EQUIPOS
EXTERIOR
1.01 | Transformador Principal (TR-1) nuevo de fabricación local, tipo Pad-Mounted de 300 kVA
sumergido en aceite, 3Ø, 12,470 primario en Estrella, 208V, secundario en Estrella, de Aluminio (AL)
de Aluminio (AL), Taps +/- 2x2.5%, Radial-Feed, 95 kV BIL, frente muerto, bushing well con sus inserciones,
fusibles tipo bayoneta, conectores tipo espada en el secundario, válvula de drenaje y muestreo, medidor
| de temperatura de liquido, pararrayos. | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Encluosed Breaker 208V, 1000A, 3-Polos, NEMA 3R Enclosure
| TR-1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
CUARTO GENERACION
1.03 | Suministro e instalación de generador eléctrico de emergencia (G1)
| 208/3/60, Capacidad de 240 kW, FP= 0.8. Diesel. | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
Similar a CUMMINS, modelo C250 D6
1.04 | Interruptor de Transferencia Automático (ITA) entre energia normal y generador,
barra 1000 Amps, aterrizado 208/120 V, 3Ø, 4C, NEMA I, 60 Hz. Fabricacion Local.
Incluir sistema de controles para la automatización con:
| Sensor de voltaje, luces pilotos, porta fusibles, bornes (U.BC4/6-C) entre otros. | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Panelboard (PA), con barras de 1000A, Al, 208/120V, 3Ø, 60Hz, 4C, Nema I.
Con los siguientes accesorios:
1- Breaker de 1000/3 (Principal)
1- Breaker de 600/3
1- Breaker de 200/3
1- Breaker de 70/3
1- Breaker de 20/2
| 2- Previsiones | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Loadcenter (PG), disponibilidad para 8 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø
208/120V, Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con los siguientes accesorios:
| 3- Breaker de 15/1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
CUARTO ELÉCTRICO 1
1.07 | Inversor 1 (INV1) 120/1/60 entrada y 120/1/60 salida. Para una carga de 1,5 kVA,
| Incluir set de 4 Baterias y base o soportes | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | Interruptor doble tiro, sin fusible, 2 polos, 120 VAC, 30 A, NEMA 1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
(para Inversor 1).
1.09 | Panelboard (PB), con barras de 200A, Al, 208/120V, 3Ø, 60Hz, 4C, Nema I.
Con los siguientes accesorios:
1- Breaker de 200/3 (Principal)
1- Breaker de 150/3
1- Breaker de 60/3
4- Breaker de 20/1
| 2- Previsiones | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Loadcenter (OF), disponibilidad para 24 espacios con barras de 100A, Al, 3Ø
208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios:
6- Breaker de 20/1
| 10- Breaker de 15/1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Loadcenter (PI1), disponibilidad para 8 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø
120V, Nema I, 60HZ, 2C y Tierra, con los siguientes accesorios:
| 4- Breaker de 15/1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Loadcenter (AA), disponibilidad para 42 espacios con barras de 200A, Al, 3Ø
208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios:
2- Breaker de 30/2
9- Breaker de 20/2
| 7- Breaker de 20/1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
CUARTO DATA
1.13 | UPS 1 (UPS1). 120/1/60 entrada y 120/1/60 salida. Para una carga de 2 kVA, | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Interruptor doble tiro, sin fusible, 2 polos, 120 VAC, 30 A, NEMA 1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
(para UPS 1).
1.15 | Loadcenter (PU1) disponibilidad para 8 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø
208/120V,Nema I, 60HZ, 2C y Tierra, con los siguentes accesorios:
3- Breaker de 15/1
| 1- SPD 100Kamp | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
AREA DE PROCESOS
1.16 | Inversor 1 (INV2) 120/1/60 entrada y 120/1/60 salida. Para una carga de 3 kVA,
| Incluir set de 4 Baterias y base o soportes | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Interruptor doble tiro, sin fusible, 2 polos, 120 VAC, 30 A, NEMA 1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
(para Inversor 1).
1.18 | Panelboard (PC), con barras de 600A, Al, 208/120V, 3Ø, 60Hz, 4C, Nema I.
Con los siguientes accesorios:
1- Breaker de 600/3 (Principal)
1- Breaker de 150/3
2- Breaker de 125/3
1- Breaker de 80/3
1- Breaker de 70/3
1- Breaker de 60/3
1- Breaker de 20/3
| 3- Previsiones | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Loadcenter (EX1), disponibilidad para 24 espacios con barras de 100A, Al, 3Ø
208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios:
4- Breaker de 20/3
| 2- Breaker de 20/1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Loadcenter (PN1), disponibilidad para 18 espacios con barras de 100A, Al, 3Ø
208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios:
2- Breaker de 20/2
| 7- Breaker de 15/1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Loadcenter (PN2), disponibilidad para 18 espacios con barras de 100A, Al, 3Ø
208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios:
2- Breaker de 20/2
2- Breaker de 30/1
8- Breaker de 20/1
| 10- Breaker de 15/1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Loadcenter (PI2), disponibilidad para 12 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø
120V, Nema I, 60HZ, 2C y Tierra, con los siguientes accesorios:
| 8- Breaker de 15/1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Equipo para control de iluminación interior (CL), 120 Voltios, Nema I, con los siguientes accesorios:
9- Contactores de 20 Amperes
| 9- Selector On - Off - Auto | 1 | Ud | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Equipo para control de iluminación exterior (CLE), 120 Voltios, Nema I, con los siguientes accesorios:
1- Contactores de 20 Amperes
1- Selector On - Off - Auto
| 1- Temporizador tipo Lechuza digital | 1 | Ud | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Equipo para control de iluminación exterior (CLE), 120 Voltios, Nema I, con los siguientes accesorios:
2- Contactores de 20 Amperes
2- Selector On - Off - Auto
| 1- Temporizador tipo Lechuza digital | 1 | Ud | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS
1.26 | Enclosed Breaker 208V, 30A, 2 Polos, NEMA 3R
| Equipos de A/A | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Enclosed Breaker 208V, 20A, 2 Polos, NEMA 3R
| Equipos de A/A | 10 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Enclosed Breaker 208V, 20A, 3 Polos, NEMA I
| Extractores | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Enclosed Breaker 120V, 20A, 1 Polo, NEMA I
| Extractores | 11 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Arrancador magnético con 120V, 20A, 2 Polos, NEMA I
| Extractores | 9 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Registro eléctrico de 8'' x 8'' x 4'' | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Registro eléctrico de 10'' x 10'' x 6'' | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Registro eléctrico de 12'' x 12'' x 6'' | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Registro eléctrico de 14'' x 14'' x 8'' | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Registro eléctrico de 16'' x 16'' x 8'' | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Registro eléctrico de 24'' x 24'' x 10'' | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Materiales varios | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total Materiales |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total I |  | 0 | 0 | 0

## 2. Alimentacion de Potencia
VOLUMETRÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NAVE VALLEJUELO
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
2 | ALIMENTACION DE POTENCIA
EN ESPERA CONFIRMACION PUNTO DE INTERCONEXION
|  |  | Sub-Total Materiales |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total II |  | 0 | 0 | 0

## 3. Sistema Tierra y Pararrayos
VOLUMETRÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NAVE VALLEJUELO
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
3 | SISTEMA DE TIERRA
3,0.01.- | Soldadura exotermica acople a colummnas | 35 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.02.- | Soldadura exotermica tipo T | 55 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.03.- | Soldadura exotermica tipo Cruz | 1 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.04.- | Barra de tierra | 2 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.05.- | Varillas de tierra de 5/8" x 10' | 9 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.06.- | Cable #2 desnudo para sistema de tierra | 1560 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.07.- | Cinta de aviso de peligro | 1560 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.08.- | Terminal de tierra para cable #2 | 35 | Uds | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.09.- | Zanja para sistema de tierra (475 x 0.5 x 0.30) Mts | 75 | Mts3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.10.- | Relleno | 75 | Mts3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.11.- | Material mejorador de la resistividad, similar a San Earth | 1.2 | Mts3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.12.- | Materiales varios | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | SISTEMA DE PARARRAYOS
3.1.01.- | Puntas de pararrayos tipo pulsar similares a Helita modelo 2CT-H0-IMH-3013 | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.02.- | Lámpara de obstrucción similar a Point Lighting modelo POL-2000-R-116W-120V-34B-DT | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.03.- | Foto celda y caja similares a Point Lighting modelos PPC-40001-34 | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.04.- | Soportes para fijación de pararrayos en techo, | 6 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.05.- | Soportes para uso en mástil para instalacion de luminarias similar a Helita Modelo HPS-2849 | 6 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.06.- | Mástil en tubo IMC de 3/4" x 3m. | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.07.- | Cable de cobre similar a Heary Brothers modelo HB-28-14C. | 120 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.08.- | Grapas similares a Heary Brothers modelo HB-108 con un clavo marca Hili cat. | 56 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
No. 66138 de 1/4"x 1" para fijacion de bajantes.
3.1.09.- | Tuberia de proteccion de cable bajante de 1" PVC SDR-26 | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10.- | Registro de inspeccion tipo Pencell Cat. PE-6-HD | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11.- | Soldadura Exotermica | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12.- | Acometida Eléctrica a Luz obstrucción | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13.- | Materiales varios | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total Materiales |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total III |  | 0 | 0 | 0

## 4. Alimentadores
VOLUMETRÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NAVE VALLEJUELO
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
4 | ALIMENTADORES
4.01 | Cableado alimentador eléctrico trifasico (A1) desde PUNTO DE INTERCONEXION hasta TR-1
a canalizarse en:
DISTANCIA ESTIMADA
1 x 3"Ø PVC-SDR26 como previsión
1 x 3"Ø PVC-SDR26
1 x 3"Ø IMC con:
3 x # 2 URD 33% Neutro Concéntrico - Fases
1 x # 2 Desnudo - Tierra
Materiales:
| - Tubo PVC de 3"Øx19' | 12 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tubo IMC de 3"Øx10' | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva PVC de 3"Øx90° | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| -Adaptador hembra de 3"Ø | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling IMC de 3"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 6 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Conectores en Codo 90° (Elbow Connector 90°) 200A 15 kV. | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2 URD 33% Neutro Concéntrico | 750 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2 Desnudo | 250 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornilleria
| tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A2) desde TR-1 hasta EBTR-1
a canalizarse en:
4 x 3"Ø PVC con:
12 x # 4/0 THHN - Fases
4 x # 4/0 THHN - Neutro
4 x # 2/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo PVC de 3"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva PVC de 3"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable #4/0 THHN | 32 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable # 2/0 THHN | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 4/0 THHN | 160 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2/0 THHN | 40 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde EBTR1 hasta ITA
a canalizarse en:
4 x 3"Ø PVC-EMT con:
12 x # 4/0 THHN - Fases
4 x # 4/0 THHN - Neutro
2 x # 2/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo PVC de 3"Øx19' | 9 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tubo EMT de 3"Øx10' | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva PVC de 3"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3"Ø | 5 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3"Ø | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable #4/0 THHN | 32 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable # 2/0 THHN | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 4/0 THHN | 240 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2/0 THHN | 80 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A4) desde G1 hasta ITA
a canalizarse en:
4 x 3"Ø EMT con:
12 x # 4/0 THHN - Fases
4 x # 4/0 THHN - Neutro
4 x # 2/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3"Øx10' | 12 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3"Ø | 13 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3"Ø | 24 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable #4/0 THHN | 32 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable # 2/0 THHN | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tuberia Liquid Tight 3"Ø | 20 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Conector Liquid Tight 3"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 4/0 THHN | 480 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2/0 THHN | 120 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A5) desde ITA hasta PANEL A
a canalizarse en:
4 x 3"Ø EMT con:
12 x # 4/0 THHN - Fases
4 x # 4/0 THHN - Neutro
4 x # 2/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3"Øx10' | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3"Ø | 9 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3"Ø | 16 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable #4/0 THHN | 32 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable #2/0 THHN | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 4/0 THHN | 320 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2/0 THHN | 80 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A6) desde PANEL A hasta PG
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
2 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 60 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 12 THHN | 20 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A7) desde PANEL A hasta PANEL B
a canalizarse en:
1 x 3"Ø PVC-EMT con:
3 x # 3/0 THHN - Fases
1 x # 3/0 THHN - Neutro
1 x # 6 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo PVC de 3"Øx19' | 9 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tubo EMT de 3"Øx10' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva PVC de 3"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3"Ø | 10 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable #3/0 THHN | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 3/0 THHN | 660 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 6 THHN | 165 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A8) desde PANEL B hasta OF
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
3 x # 8 THHN - Fase
1 x # 8 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 8 THHN | 80 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 20 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A9) desde PANEL B hasta INV1
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 60 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A10) desde PANEL B hasta INTERRUPTOR DOBLE TIRO
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 60 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A11) desde INV 1 hasta INTERRUPTOR DOBLE TIRO
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 30 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A12) desde INTERRUPTOR DOBLE TIRO hasta PI1
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 30 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A13) desde PANEL B hasta AA
a canalizarse en:
1 x 2"Ø EMT con:
3 x # 1/0 THHN - Fase
1 x # 2 THHN - Neutro
1 x # 6 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 2"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 2"Ø | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 2"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 1/0 THHN | 80 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2 THHN | 20 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 6 THHN | 20 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A14) desde PANEL B hasta UPS1
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 5 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 105 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A15) desde PANEL B hasta INTERRUPTOR DOBLE TIRO
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 5 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 105 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A16) desde UPS 1 hasta INTERRUPTOR DOBLE TIRO
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 30 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A17) desde INTERRUPTOR DOBLE TIRO hasta PU1
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 30 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A18) desde PANEL A hasta PANEL C
a canalizarse en:
3 x 3"Ø PVC-EMT con:
9 x # 3/0 THHN - Fases
2 x # 3/0 THHN - Neutro
3 x # 1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo PVC de 3"Øx19' | 28 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Tubo EMT de 3"Øx10' | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva PVC de 3"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3"Ø | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable #3/0 THHN | 22 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Terminales de ojo cable #1/0 THHN | 6 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 3/0 THHN | 1925 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 1/0 THHN | 525 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A19) desde PANEL C hasta EX1
a canalizarse en:
1 x 1 1/2"Ø EMT con:
3 x # 4 THHN - Fase
1 x # 6 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1 1/2"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 1 1/2"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 1 1/2"Ø | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 1 1/2"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 4 THHN | 90 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 6 THHN | 20 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 20 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A20) desde PANEL C hasta PN1
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
3 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 6 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 100 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 12 THHN | 25 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A21) desde PANEL C hasta PN2
a canalizarse en:
1 x 1 1/2"Ø EMT con:
3 x # 4 THHN - Fase
1 x # 4 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1 1/2"Øx10' | 20 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 1 1/2"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 1 1/2"Ø | 21 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 1 1/2"Ø | 40 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 4 THHN | 800 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 200 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A21a) desde PN2 hasta INV2
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 60 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A21b) desde PN2 hasta INTERRUPTOR DOBLE TIRO
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 60 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A21c) desde INV 2 hasta INTERRUPTOR DOBLE TIRO
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 30 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Cableado alimentador eléctrico monofásico (A21d) desde INTERRUPTOR DOBLE TIRO hasta PI2
a canalizarse en:
1 x 3/4"Ø EMT con:
1 x # 10 THHN - Fase
1 x # 10 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 3/4"Øx10' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 3/4"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 30 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A22) desde PANEL C hasta PSC
a canalizarse en:
1 x 2"Ø EMT con:
3 x # 1/0 THHN - Fase
1 x # 1/0 THHN - Neutro
1 x # 6 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' | 7 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 2"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 2"Ø | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 2"Ø | 14 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 1/0 THHN | 280 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 6 THHN | 70 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A23) desde PANEL C hasta PH
a canalizarse en:
1 x 1 1/2"Ø EMT con:
3 x # 4 THHN - Fase
1 x # 4 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1 1/2"Øx10' | 20 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 1 1/2"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 1 1/2"Ø | 21 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 1 1/2"Ø | 40 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 4 THHN | 800 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 200 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A24) desde PANEL C hasta PS
a canalizarse en:
1 x 2"Ø EMT con:
3 x # 2 THHN - Fase
1 x # 2 THHN - Neutro
1 x # 6 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' | 20 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 2"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 2"Ø | 21 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 2"Ø | 40 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2 THHN | 800 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 6 THHN | 200 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A25) desde PANEL C hasta PREVISION SECADORAS
a canalizarse en:
1 x 2"Ø EMT con:
3 x # 2 THHN - Fase
1 x # 2 THHN - Neutro
1 x # 6 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' | 20 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 2"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 2"Ø | 21 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 2"Ø | 40 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 2 THHN | 800 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 6 THHN | 200 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A26) desde PANEL A hasta PBO
a canalizarse en:
1 x 1 1/2"Ø EMT con:
3 x # 4 THHN - Fase
1 x # 4 THHN - Neutro
1 x # 10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1 1/2"Øx10' | 6 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Curva EMT de 1 1/2"Ø | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Coupling EMT de 1 1/2"Ø | 7 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Riel Unistrut de 3/4" X 6' | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Abrazadera Unistrut de 1 1/2"Ø | 12 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 4 THHN | 220 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cable # 10 THHN | 55 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
- Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira
| panduit, tuerca conduit / bushing, etc) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total Materiales |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total IV |  | 0 | 0 | 0

## 5. Luminarias
VOLUMETRÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NAVE VALLEJUELO
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
5 | LUMINARIAS
Suministro e Instalación:
AREA DE PROCESOS
5.01 | Luminarias A, luminaria LED, superficial colgada, dimensiones 48'' X 20''´, COOPER LIGHTING
| Cat. HBLED-LD4-36-W-CL-120-L840-ED3-U | 30 | UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | UDS | 3407.7289 | 1335829.7343 | 213732.7575 | 1549562.4918 | 2093 | #REF! | #REF! | #REF!
ALMACENES
5.02 | Luminarias B, luminaria LED, superficial colgada, dimensiones 48'' X 11''´, COOPER LIGHTING
| Cat. 4ILED-LD4-9-W-CL-120-L840-CD1-U | 40 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | UDS | 3407.7289 | 1335829.7343 | 213732.7575 | 1549562.4918 | 2093 | #REF! | #REF! | #REF!
RECEPCIÓN DE MERCANCIA Y AREA DE DESPACHO
5.03 | Luminarias B, luminaria LED, superficial colgada, dimensiones 48'' X 11''´, COOPER LIGHTING
| Cat. 4ILED-LD4-9-W-CL-120-L840-CD1-U | 18 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | UDS | 3407.7289 | 1335829.7343 | 213732.7575 | 1549562.4918 | 2093 | #REF! | #REF! | #REF!
BAÑOS, DATA Y PASILLOS
5.04 | Luminaria C, lumianria LED tipo Downlight, en plafón, COOPER LIGHTING
| Cat. SLD405840WH | 38 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | UDS | 3407.7289 | 1335829.7343 | 213732.7575 | 1549562.4918 | 2093 | #REF! | #REF! | #REF!
AREA DE OFICINAS Y COMEDOR
5.05 | Luminaria D, luminaria LED, en plafón, dimensiones 2' x 2' , COOPER LIGHTING
| Cat. 22GR-LD5-32-F1-120-L840-CD1-U | 24 | UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | UDS | 3407.7289 | 1335829.7343 | 213732.7575 | 1549562.4918 | 2093 | #REF! | #REF! | #REF!
CUARTOS ELÉCTRICOS
5.06 | Luminaria E, luminaria LED, superficial, dimesiones 48'' x 3 1/2'', COOPER LIGHTING
| Cat. 4VT2-LD4-4-FR50-120-L840-CD1-U | 5 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | UDS | 3407.7289 | 1335829.7343 | 213732.7575 | 1549562.4918 | 2093 | #REF! | #REF! | #REF!
EXTERIOR
5.07 | Luminaria E, luminaria LED, superficial, dimesiones 48'' x 3 1/2'', COOPER LIGHTING
| Cat. 4VT2-LD4-4-FR50-120-L840-CD1-U | 8 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | UDS | 3407.7289 | 1335829.7343 | 213732.7575 | 1549562.4918 | 2093 | #REF! | #REF! | #REF!
5.08 | Luminaria F, luminaria LED, en pared, COOPER LIGHTING
| Cat. WPMLED-75-GL-UNV | 14 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | UDS | 3407.7289 | 1335829.7343 | 213732.7575 | 1549562.4918 | 2093 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Sub-Total Materiales |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total V |  | 0 | 0 | 0

## 6. Salidas Electricas
VOLUMETRÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NAVE VALLEJUELO
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
6 | SALIDAS ELECTRICAS
6.01 | Salidas Cenitales
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | AREA DE PROCESOS
| Luminaria A | 30 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | ALMACENES
| Luminaria B | 40 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
C | RECEPCIÓN DE MERCANCIA Y DESPACHO
| Luminaria B | 18 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
D | BAÑOS, DATA Y PASILLOS
| Luminaria C | 18 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
E | AREA DE OFICINAS Y COMEDOR
| Luminaria D | 38 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
F | CUARTOS ELÉCTRICOS
| Luminaria E | 5 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
G | EXTERIOR
| Luminaria E | 8 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Salidas en pared para luminarias
Cajas Rectangulares 2'' x 4'' EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
En las Siguientes Areas
A | AREA DE PROCESOS | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | EXTERIOR
| Luminaria F | 14 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Salidas para interruptor sencillo
Cajas Rectangulares de 2" x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | AREA DE PROCESOS | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | ALMACENES | 10 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
C | RECEPCIÓN DE MERCANCIA Y DESPACHO | 10 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
D | BAÑOS, DATA Y PASILLOS | 16 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
E | AREA DE OFICINAS Y COMEDOR | 28 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
F | CUARTOS ELÉCTRICOS | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Salida para interruptor 3 Vias
Cajas Rectangulares de 2" x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Interruptor de 3 Vias c/tapa (Modus)
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | PASILLOS | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | RECEPCIÓN DE MERCANCIA | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Salida en pared para tomacorrientes dobles a 120V normal, 15 Amp.
Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT
Tubos PVC de 3/4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Curva PVC 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | AREA DE PROCESOS | 6 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | PASILLOS | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
C | AREA DE OFICINAS Y COMEDOR | 32 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
D | CUARTOS ELÉCTRICOS | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.06 | Salida en pared para tomacorrientes dobles a 120V sobre meseta, 15 Amp.
Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT
Tubos PVC de 3/4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Curva PVC 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | COMEDOR | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.07 | Salida en pared para tomacorrientes dobles a 120V UPS, 15 Amp.
Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT
Tubos PVC de 3/4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Curva PVC 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | AREA DE OFICINAS | 22 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | RECEPCIÓN DE MERCANCIA | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
C | DATA | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.08 | Salida en pared para tomacorrientes dobles a 208V monofásicos, 20 Amp.
Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Toma de Corriente, doble 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | AREA DE PROCESOS | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.09 | Salidas en pared para Data
Cajas Rectangulares de 2" x 4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Tubos EMT de 3/4"
Cable dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | AREA DE OFICINAS | 28 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | RECEPCIÓN DE MERCANCIA | 3 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
C | DATA | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
D | CUARTOS ELÉCTRICOS | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Salidas en pared para termostato
Cajas Rectangulares de 2" x 4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Tubos EMT de 3/4"
Cable dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | CUARTOS ELÉCTRICOS | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Salidas en pared para secador de manos
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las Siguientes Areas:
A | BAÑOS | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Salida en pared trifásica 208V para Extractores
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | AREA DE PROCESOS | 4 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Salida en pared monofásica 120V para Extractores
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | ALMACENES | 9 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | CUARTOS ELÉCTRICOS | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Salida en plafón monofásica 120V para Extractores
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | BAÑOS | 2 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | COMEDOR | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Salida en pared para botonera con arrancador de Extractores
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | ALMACENES | 9 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Salida monofásica 208V para Unidades condensadoras de aire
Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT
Tubos EMT-IMC de 3/4"
Conector EMT-IMC 3/4"
Coupling EMT-IMC 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | TECHO OFICINAS | 11 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
B | PARED EXTERIOR | 1 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Salida monofásica 208V para Unidades evaporadoras de aire
Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Cable THHN para calibre de Conductor ver planos E.2
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, entre otros)
En las siguientes áreas:
A | OFICINAS | 12 | UD | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total Materiales |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total VI |  | 0 | 0 | 0

## 7. Generacion Emergencia
VOLUMETRÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NAVE VALLEJUELO
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$ | CANTIDAD
7 | GENERACION EMERGENCIA
Suministro e Instalación:
7.01 | Tuberias 3/4" H.N., valvulas, filtros, flotas y accesorios | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
1
7.02 | Tanque de combustible de 500 gls. Con todos los accesorios mostrados. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir:
Tuberia 2" valvulas llenado tanque
Visor de Nivel
Valvulas
Respiradero
7.03 | Instalación electricomecánica de generador (G1) 240 kW | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
Incluye cableado de control
7.04 | Uso de gruas para instalación de generador. | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | Aislamiento acustico para cuarto de generador | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
7.06 | Ventanas acusticas para entrada y salidas de aire del cuarto de generadores | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | Materilaes varios | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total Materiales |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total VII |  | 0 | 0 | 0
134.75
1700
2
1
0.5
3
1
27
3
1
4

## 8. Trabajos Civiles
VOLUMETRÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NAVE VALLEJUELOS
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO S/ITBIS | SUB-TOTAL RD$ S/ITBIS | ITBIS | TOTAL RD$
8 | TRABAJOS CIVILES
8.01 | Base transformador (Para TR-300) Dimensiones 2.03 m x 1.55 m x 0.1 m
| (Dejar prevision para aterrizaje y acometida del TR) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | Base Generador (Para G1 240kW) Dimensiones 3,08 m x 1.3 m x 0.1 m
| (Dejar prevision para aterrizaje y conexiones del G1) | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
8.03.- | Zanja para alimentación de potencia. Long 125 m x Prof. 0.95 m x Ancho 0.4 m | 48 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.04.- | Relleno compactado | 16 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.05.- | Arena | 16 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.06.- | Bote de material | 16 | M3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.07.- | Cinta de aviso | 410 | PL | 0 | 0 | 0 | 0
8.08.- | Registros de cemento con dimensiones indicadas en el plano EL,15 | 6 | UDS | 0 | 0 | 0 | 0
8.09.- | Materiales varios | 1 | PA | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total Materiales |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub-Total VIII |  | 0 | 0 | 0