## Consolidado
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |  | IAL-09-2018 - Readecuación y Remodelación Laboratorio de Alimentos, 1er, 2do y 3er Nivel del Edificio Pantoja: OBRA CIVIL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL
NOMBRE DEL CENTRO |  | Edificio Pantoja
MUNICIPIO |  | Santo Domingo Oeste
DIRECCIÓN DEL CENTRO |  | Carretera La Isabela, Frente a Laboratorio Sued
PROVINCIA |  | Santo Domingo de Guzmán
FECHA DE MODIFICACION |  | 17 DE DICIEMBRE 2018. VERSION 2
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P/U | TOTAL
I | OBRA CIVIL
i | PRIMER NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Caseta de materiales de 12´x32´, incluye costos de desmantelamiento y limpieza final | 1 | UD |  | 0
2 | Limpieza inicial del área interior, incluye traslado y bote de escombros. | 1 | P.A. |  | 0
3 | Desmonte de ventanas, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso | 3 | UD |  | 0
4 | Desmonte de puerta enrrollable, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso | 2 | UD |  | 0
5 | Apertura de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye terminaciones con mochetas y cantos, utilización de malla plastica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva, incluye traslado de escombros al sitio de acopio y bote | 25 | m² |  | 0
6 | Cierre de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye malla plastica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva | 20 | m² |  | 0
7 | Demolición piso de porcelanato y mortero de relleno, incluyendo traslado y bote materiales | 111.1 | m² |  | 0
8 | Demolición revestimiento de cerámica y mortero de relleno, incluyendo traslado y bote materiales | 91.96 | m² |  | 0
9 | Acopio, transporte y disposición final de sacos de 25Kg conteniendo Argamasa Baritada para Protección Radiológica. Esta actividad debe realizarse siguiendo las normas y procedimientos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en consecuencia debe realizarse con un proveedor autorizado por dicho Ministerio. El pago de esta actividad se cubicará contra la certificación del proveedor autorizado por el Ministerio indique que se ha realizado la disposición final satisfactoriamente. | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS
1 | Suministro y colocación de Muros de densglass con doble estructura, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada | 80.95 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Muros de bloques de hormigón de 6" con bastones a 0.60m, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada | 65.82 | m² |  | 0
3 | Cierre de hueco con vidrio laminado de seguridad 5/5 y moldura de aluminio P40 blanco. | 55.38 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de cierre de hueco con fijo de vidrio natural de 3/8´´ con cover de acero inoxidable de 3´´ x 1 1/2´´, incluye templado y canteado. | 125.35 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de franjas de papel frosted en muros y puertas de vidrios equiv. Al 60% | 125.35 | m² |  | 0
6 | Suministro y colocación de laminado de seguridad 5/5 en cierre de hueco con vidrio fijo | 125.35 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | PISOS Y REVESTIMIENTOS
1 | Revestimiento de muros en baño con porcelanato español de 30cm x 60cm | 159.265 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español antideslizante de alto tránsito en pisos de baños de 60cm x 60cm | 69.4 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español antideslizante de alto tránsito en pisos de 60cm x 60cm, incluyendo relleno de nivelación | 41.7 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | PUERTAS Y VENTANAS
1 | Suministro y colocación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 0.90m x 2.10m | 7 | UD |  | 0
2 | Suministro y colocación de puerta doble flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 1.90m x 2.10m con visor | 1 | UD |  | 0
3 | Desinstalación y re-instalación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 1.70m x 2.10m | 1 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de puerta de polimetal de 0.85m x 2.10m | 5 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de puerta de polimetal de 0.90m x 2.10m | 5 | UD |  | 0
6 | Suministro e instalación de puerta de polimetal con visor de 0.90m x 2.10m | 2 | UD |  | 0
7 | Suministro e instalación de puerta de polimetal con visor de 0.95m x 2.10m | 1 | UD |  | 0
8 | Suministro e instalación de puerta de polimetal con visor de 1.00m x 2.10m | 2 | UD |  | 0
8 | Suministro y colocación de divisiones cubiculos para baños | 6 | UD |  | 0
9 | Suministro y colocación de Ventanas de correderas tradicionales de vidrio natural y aluminio | 163.2292 | p² |  | 0
10 | Suministro y colocación de Ventanas tipo guillotina de vidrio natural y aluminio | 6.6282 | p² |  | 0
11 | Suministro y colocación de Laminado natural en ventanas | 15.17 | m² |  | 0
12 | Suministro y colocación de franjas de Laminado con papel frosted en puertas de vidrio equivalente al 60% | 9.102 | m² |  | 0
13 | Suministro y colocación de puerta de acordeón de 1.00m x 2.10m en PVC | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | MISCELÁNEOS
1 | Suministro y colocación de Pintura semigloss en muros interiores | 1170 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Plafón 2´x 2´ en PVC. | 550 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación meseta de acero inoxidable T-304 | 5.58 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL OBRA CIVIL PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
ii | SEGUNDO NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Limpieza inicial del área interior, incluye traslado y bote de escombros. | 1 | P.A. |  | 0
2 | Desmantelamiento muros de sheetrock, incluye traslado de escombros al sitio de acopio y bote | 198.9 | m² |  | 0
3 | Desmonte de puertas, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso | 20 | UD |  | 0
4 | Desmonte de ventanas, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso | 1 | UD |  | 0
5 | Demolición piso de porcelanato y mortero de relleno, incluyendo traslado y bote materiales | 115.34 | m² |  | 0
6 | Desmantelamiento de plafón de sheetrock, incluyendo traslado y bote materiales | 830.25 | m² |  | 0
7 | Desmantelamiento de plafón de PVC, incluyendo traslado y bote materiales | 75.98 | m² |  | 0
8 | Cierre de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye malla plastica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva | 35 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS
1 | Suministro y colocación de Muros de densglass (o similar, resistente al lavado con agua) con doble estructura, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada | 456.13 | m² |  | 0
2 | Cierre de hueco con vidrio laminado de seguridad 5/5 y moldura de aluminio P40 blanco. | 38.83 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación de cierre de hueco con fijo de vidrio natural de 3/8´´ con cover de acero inoxidable de 3´´ x 1 1/2´´, incluye templado y canteado. | 34.05 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de franjas de papel frosted en muros y puertas de vidrios equiv. Al 60% | 20.43 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de laminado de seguridad 5/5 en cierre de hueco con vidrio fijo | 38.83 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | PISOS Y REVESTIMIENTOS
1 | Revestimiento de muros en baño con porcelanato español de 30cm x 60cm | 94.39 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español antideslizante de alto tránsito en pisos de baños de 60cm x 60cm | 69.4 | m² |  | 0
3 | Piso de hormigón frotado con malla electrosoldada de 20 x 20, e = 0.15m, hormigón industrial 350kg/m3. Incluye creación de junta con cortadora de hormigón. | 862.48 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | PUERTAS Y VENTANAS
1 | Suministro y colocación de puerta fenólicas para baños 0.80m x 2.10m | 4 | UD |  | 0
2 | Suministro y colocación de Ventanas de correderas tradicionales de vidrio natural y aluminio | 253.7208 | p² |  | 0
3 | Suministro y colocación de Laminado natural en ventanas | 23.58 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de granjas de Laminado con papel frosted en puertas de vidrio equivalente al 60% | 9.345 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de puerta de acordeón de 1.00m x 2.10m en PVC | 1 | UD
6 | Suministro y colocación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 0.90m x 2.10m | 56 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | MISCELÁNEOS
1 | Suministro y aplicación de Pintura epóxica en muros interiores | 1170 | m² |  | 0
2 | Suministro y aplicación de Pintura epóxica en pisos de hormigón frotado | 780 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación de Plafón clean room VL 2´x2´ con suspensiones tipo clean room (cuarto limpio) | 780 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación meseta de acero inoxidable T-304 | 126.62 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL OBRA CIVIL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
II | INSTALACIONES SANITARIAS
i | PRIMER NIVEL
A | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Suministro y colocación de inodoro, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 8 | UD |  | 0
2 | Suministro y colocación de lavamanos con pedestal, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 7 | UD |  | 0
3 | Suministro y colocación de lavaderos, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 1 | UD |  | 0
4 | Construcción de vertedero incluye (Desagüe de piso, Alimentación de agua, Llave chorro y Revestimiento con porcelanato y piso de porcelanato) | 1 | UD |  | 0
5 | Desagüe de piso de 2´´ y tubería matriz de 4´´ en PVC | 3 | UD |  | 0
6 | Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 3/4" | 2 | ml |  | 0
7 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø ½" | 5.7 | ml |  | 0
8 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø 3/4" | 3.6 | ml |  | 0
9 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1" | 17.44 | ml |  | 0
10 | Suministro y colocación jaboneras para lavamanos de cromo 208 | 7 | UD |  | 0
11 | Suministro y colocación de dispensador de acero inoxidable manual de toallas de papel para lavamanos | 7 | UD |  | 0
12 | Suministro y colocación de dispensador plástico manual de papel para inodoros | 8 | UD |  | 0
13 | Suministro y colocación de espejos de pared para baño de 60x45 | 7 | UD |  | 0
14 | Suministro y colocación de fregadero de 1 poceta 25x22 IC 7´´ 1H y Mezcladora de fregadero de puño acrílico de cromo, incluye (salida de descarga, alimentación y kit de instalacion) | 1 | U.D |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | ÁREA EXTERIOR
AGUAS RESIDUALES
1 | Tubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø4" | 25.8 | ml |  | 0
2 | Columna Descarga o Ventilacion de 2" | 7.3 | ml |  | 0
3 | Columna Descarga o Ventilacion de 3" | 7.4 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1 | PRE-LIMINARES
1.1 | Replanteo general | 1 | P.A. |  | 0
2 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
2.1 | TUBERIAS DE:
2.11 | Ø1" SCH-40 (Colgadas) | 29.4 | ML |  | 0
2.12 | Ø1 1/2" SCH-40 (Colgadas) | 39.2 | ML |  | 0
2.13 | Ø2" SHC SCH-40 (Colgadas) | 83.3 | ML |  | 0
2.14 | Ø3" SHC SCH-40 (Colgadas) | 29.4 | ML |  | 0
2.2 | REDUCCIONES DE:
2.21 | Ø1" x Ø1/2" HN | 10 | UD |  | 0
2.3 | ROCIADORES DE:
2.31 | Rociador Ø1/2" Standar, K5.6 Uprigth, 200°F | 10 | UD |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETES DE INCENDIOS (Inc. Manquera Ø1 1/2", extintor y Valvulas) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
ii | SEGUNDO NIVEL
A | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Suministro y colocación de inodoro, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 4 | UD |  | 0
2 | Suministro y colocación de lavamanos con pedestal, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 4 | UD |  | 0
3 | Suministro y colocación de lavaderos, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 10 | UD |  | 0
4 | Construcción de vertedero incluye (Desagüe de piso, Alimentación de agua, Llave chorro y Revestimiento con porcelanato y piso de porcelanato) | 1 | U.D |  | 0
5 | Desagüe de piso de 2´´ y tubería matriz de 4´´ en PVC | 2 | UD |  | 0
6 | Tubería presión CPVC SDR-11 Ø ½" | 258 | ml |  | 0
7 | Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 3/4" | 19.8 | ml |  | 0
8 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø ½" | 28 | ml |  | 0
9 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø 3/4" | 19.8 | ml |  | 0
10 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1" | 2.4 | ml |  | 0
11 | Suministro y colocación jaboneras para lavamanos de cromo 208 | 4 | UD |  | 0
12 | Suministro y colocación de dispensador de acero inoxidable manual de toallas de papel para lavamanos | 2 | UD |  | 0
13 | Suministro y colocación de dispensador plástico manual de papel para inodoros | 4 | UD |  | 0
14 | Suministro y colocación de espejos de pared para baño de 60x45 | 4 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | ÁREA EXTERIOR
AGUAS RESIDUALES
1 | Tubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø4" | 12 | ml |  | 0
2 | Columna Descarga o Ventilacion de 2" | 9 | ml |  | 0
3 | Columna Descarga o Ventilacion de 3" | 80 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo general | 1 | P.A. |  | 0
2 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
2.1 | TUBERIAS DE:
2.11 | Ø1" SCH-40 (Colgadas) | 29.4 | ML |  | 0
2.12 | Ø1 1/2" SCH-40 (Colgadas) | 39.2 | ML |  | 0
2.13 | Ø2" SHC SCH-40 (Colgadas) | 83.3 | ML |  | 0
2.14 | Ø3" SHC SCH-40 (Colgadas) | 29.4 | ML |  | 0
2.2 | REDUCCIONES DE:
2.21 | Ø1" x Ø1/2" HN | 10 | UD |  | 0
2.3 | ROCIADORES DE:
2.31 | Rociador Ø1/2" Standar, K5.6 Uprigth, 200°F | 10 | UD |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETES DE INCENDIOS (Inc. ManGuera Ø1 1/2", extintor y válvulas) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
III | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
i | PRIMER NIVEL
A | Actividades Preliminares
1 | Desmantelamiento de instalaciones electricas existentes, incluye alambrado, registros y cierre de hueco | 1 | p.a. |  | 0
2 | Desmantelamiento de montacarga, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén de MISPAS | 1 | p.a. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | Suministro e Instalación de Salidas Eléctricas
1 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 98 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 240 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#10 negro (potencial), 1 alambre AWG #10 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 34 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de salida para Data de 2 puntos por salida, desde registro de Data/Teléfono, en tubería BX-EMT, registro galvanizado 2"x4", cable de data, categoría 6. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 34 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 45 | UD |  | 0
6 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
7 | Suministro e instalación de salida para luminarias, en tubería PVC, 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro), 1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2 cable de AWG No. 14/3 (7 pies), caja metálica octagonal galvanizada, tapa ciega, conector UF y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 154 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | Canalización Eléctrica
1 | Suministro e instalación de tubo EMT 4", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 200 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo EMT 2", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 30 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo PVC 2", certificación UL en tubos y accesorios, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 30 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de Registro RE (12"x12"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | Canalización Data
1 | Suministro e instalación de tubo LT 3" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo LT 2" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo LT 1½" (bajante data, cámara, TV/HDMI y bocina), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de tubo EMT 2", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
5 | Suministro e instalación de tubo EMT 1½", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
6 | Suministro e instalación de tubo EMT 1, galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
7 | Suministro e instalación de Registro RD (20"X20"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
8 | Suministro e instalación de Registro RD (12"X12"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
9 | Suministro e instalación de Organizadores de Data. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
10 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | Accesorios Eléctricos
1 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 98 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 220 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, color mamey, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, color mamey, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 34 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de Interruptor Simple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 45 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de Interruptor Doble 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
6 | Suministro e instalación de accesorio completo para salida de 2 puntos, categoría 6, incluye; tapa plasticas de 2 salidas blancas, 2 jacks y tornillos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 34 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | Suministro de Luminarias
1 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 9 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 8 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 3 pulgada, aro de blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años en bombillos LED. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de panel LED 2´x2´, plafón, 120 V, 60Hz, 4500-5000 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac-12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 154 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | Alimentadores de Circuitos
1 | Alimentador circuito ramal de iluminación desde panel de iluminación hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (rojo, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 462 | pl |  | 0
2 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de uso general desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (negro, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3920 | pl |  | 0
3 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de UPS desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (marrón, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2040 | pl |  | 0
4 | Alimentador de Unidad Condensadora de 20 ton de refrigeración, 2 THHN #1/0 (potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y 1 THHN #2 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 150 | pl |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | Alimentadores y Paneles
1 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde panel board hasta panel P1, compuesto por: 1 THHN #1/0(T), 1 THHN #2/0(N), 1 THHN #3/0(P), EMT de 2". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 125 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica P1, trifásico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30 espacios. Incluye barra de tierra, breakers 16 de 15A, 9 de 20A, y 3 de 30A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de rótulos o etiquetas, los mismos se aplicarán a las tuberías, registros, interruptores y tomacorrientes de uso general, UPS y DATA. Ver especificaciones técnicas. | 1 | p.a. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | Climatización
1 | Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire de 20 tons de refrigeración, manejadoras ductealbes de 5 ton c/u, 208/230Vac, monofásica, refrigerante R-410-A, eficiencia mínima 17. Certificación UL y AHRI | 2 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de dos(2) tuberías de cobre, dimensiones de 3/8" y 7/8", para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 20 ton de refrigeración, incluyendo mano de obra, soportería, filtro de línea, aislante térmico, visor indicador de humedad y válvulas de servicio con conexión para cargas el sistema, según plano anexo. | 100 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de ductos de poliuretano, para suministro de aire de la Unidad A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire, rejillas de retorno de aire, dampers de control para los ramales y soportería. | 1 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de termostato digital para control de temperatura del ambiente a climatizar (Touch Control) correspondiente a la unidad descripta en el item no. 1 | 1 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de canaliación para termostato de los AA en tubería EMT y conduflex, incluyendo caja de registros, caja de acrílico con llave y accesorios. | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | Extractores de Aire
1 | Suministro e instalación de extractor de aire en línea, tipo turbina, 1/4 HP. Ver planos y especificacioneas | 1 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de sistema de conducto metálico, sección de tamaño 8" x 16", incluye materiales y mano de obra, y persiana al final tubo salida. A todo costo. Ver planos y especificaciones. | 1 | p.a. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
L | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁREAS EN GENERAL DEL 3RO AL 1ER NIVEL Y EXTERIORES
1 | Suministro e instalación de sistema de cámara de seguridad cerrado, compuesto por 9 cámara de seguridad exterior y 21 cámara de seguridad interior en el PRIMER NIVEL, 25 cámaras de seguridad al interior del SEGUNDO NIVEL y 21 camaras al interior del TERCER NIVEL. Ver especificaciones técnicas y planos. A todo costo y entrega en operación. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
ii | SEGUNDO NIVEL
A | Actividades Preliminares
1 | Desmonte de equipos y maquinarias existentes, incluye embalaje y traslado al almacén. A todo costo. Almacén ubicado en Sabana Perdida, Sto. Dgo. Norte. | 1 | p.a. |  | 0
2 | Desmantelamiento de instalaciones electricas existentes, incluye alambrado, registros y cierre de hueco | 1 | p.a. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | Suministro e Instalación de Salidas Eléctricas
1 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 130 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 240 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#10 negro (potencial), 1 alambre AWG #10 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 13 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 33 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de salida para Data de 2 puntos por salida, desde registro de Data/Teléfono, en tubería BX-EMT, registro galvanizado 2"x4", cable de data, categoría 6. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 33 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 62 | UD |  | 0
6 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 10 | UD |  | 0
7 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | UD |  | 0
8 | Suministro e instalación de salida para luminarias, en tubería PVC, 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro), 1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2 cable de AWG No. 14/3 (7 pies), caja metálica octagonal galvanizada, tapa ciega, conector UF y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 170 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | Canalización Eléctrica
1 | Suministro e instalación de tubo EMT 2", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 30 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo PVC 2", certificación UL en tubos y accesorios, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 30 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de Registro RE (12"x12"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | Canalización Data
1 | Suministro e instalación de tubo LT 3" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo LT 2" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo LT 1½" (bajante data, cámara, TV/HDMI y bocina), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de tubo EMT 1½", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
5 | Suministro e instalación de tubo EMT 1, galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
6 | Suministro e instalación de Registro RD (20"X20"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
7 | Suministro e instalación de Registro RD (12"X12"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
8 | Suministro e instalación de Organizadores de Data. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
9 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | Accesorios Eléctricos
1 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 130 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, color mamey, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 33 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de Interruptor Simple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 62 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de Interruptor Doble 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 10 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de Interruptor Triple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | UD |  | 0
6 | Suministro e instalación de accesorio completo para salida de 2 puntos, categoría 6, incluye; tapa plasticas de 2 salidas blancas, 2 jacks y tornillos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 33 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | Suministro de Luminarias
1 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 9 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 8 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 3 pulgada, aro de blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años en bombillos LED. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de panel LED 2´x2´, plafón, 120 V, 60Hz, 4500-5000 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac-12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 170 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | Alimentadores de Circuitos
1 | Alimentador circuito ramal de iluminación desde panel de iluminación hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (rojo, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 435 | pl |  | 0
2 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de uso general desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (negro, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4440 | pl |  | 0
3 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de UPS desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (marrón, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1740 | pl |  | 0
4 | Alimentador de Unidad Condensadora de 20 ton de refrigeración, 2 THHN #1/0 (potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y 1 THHN #2 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 100 | pl |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | Alimentadores y Paneles
1 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde panel board hasta panel P2, compuesto por: 1 THHN #1/0(P), 1 THHN #2/0 (N), 1 THHN #1/0, EMT de 2". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 125 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica P2, trifásico, 250A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 66 espacios. Incluye barra de tierra, breakers 19 de 15A, 15 de 20A, y 23 de 30A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de rótulos o etiquetas, los mismos se aplicarán a las tuberías, registros, interruptores y tomacorrientes de uso general, UPS y DATA. Ver especificaciones técnicas. | 1 | p.a. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | Climatización
1 | Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire de 20 tons de refrigeración, manejadoras ductealbes de 5 ton c/u, 208/230Vac, monofásica, refrigerante R-410-A, eficiencia mínima 17. Certificación UL y AHRI | 3 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de dos(2) tuberías de cobre, dimensiones de 3/8" y 7/8", para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 20 ton de refrigeración, incluyendo mano de obra, soportería, filtro de línea, aislante térmico, visor indicador de humedad y válvulas de servicio con conexión para cargas el sistema, según plano anexo. | 100 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de ductos de poliuretano, para suministro de aire de la Unidad A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire, rejillas de retorno de aire, dampers de control para los ramales y soportería. | 1 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de termostato digital para control de temperatura del ambiente a climatizar (Touch Control) correspondiente a la unidad descripta en el item no. 1 | 1 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de canaliación para termostato de los AA en tubería EMT y conduflex, incluyendo caja de registros, caja de acrílico con llave y accesorios. | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | Extractores de Aire
1 | Suministro e instalación de extractor de aire en línea, tipo turbina, 1/4 HP. Ver planos y especificacioneas | 3 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de sistema de conducto metálico, sección de tamaño 8" x 16", incluye materiales y mano de obra, y persiana al final tubo salida. A todo costo. Ver planos y especificaciones. | 1 | p.a. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
IV | OBRA CIVIL
iii | TERCER NIVEL
A | PRELIMINARES
1 | Limpieza inicial del área interior, incluye traslado y bote de escombros. | 1 | PA |  | 0
2 | Desmonte de ventanas corredizas, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso | 1 | UD |  | 0
3 | Apertura de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye terminaciones con mochetas y cantos, utilización de malla plastica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva, incluye traslado de escombros al sitio de acopio y bote | 9.79 | M2 |  | 0
4 | Cierre de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye malla plastica, epóxico para evitar fisura y terminación de superficie | 0.5 | M2 |  | 0
5 | Cierre de hueco de techo en losa de hormigón armado de 1.0m x 1.0m, hormigón 180K/cm2, acero ⅜" a 0.10m en ambas direcciones, | 2 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS
1 | Suministro y colocación de Muros de densglass con doble estructura, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada | 502.58 | M2 |  | 0
2 | Suministro y colocación de Muros de bloques de hormigón de 6" con bastones a 0.60m, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada | 562.37 | M2 |  | 0
3 | Cierre de hueco con vidrio laminado de seguridad 5/5 y moldura de aluminio P40 blanco. | 14.975 | M2 |  | 0
4 | Muros de vidrio laminado de seguridad 5/5 flotante, incluye cober de acero inoxidable de 4´´ x 5/8´´ y canteado no templado | 51.405 | M2 |  | 0
5 | Suministro y colocación de franjas de papel frosted en muros y puertas de vidrios equiv. al 60% | 31.158 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | PISOS Y REVESTIMIENTOS
1 | Revestimiento de muros en baño con porcelanato español de 30cm x 60cm de primera | 91.44 | M2 |  | 0
2 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español antideslizante de alto tránsito en pisos de baños de 60cm x 60cm de primera | 37.53 | M2 |  | 0
3 | Piso de hormigón frotado con malla electrosoldada de 20 x 20, e = 0.15m, hormigón industrial 350kg/m3. Incluye creación de junta con cortadora de hormigón. | 780 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | PUERTAS Y VENTANAS
1 | Suministro y colocación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 0.90m x 2.10m | 64 | UD |  | 0
2 | Suministro y colocación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 1.00m x 2.10m | 1 | UD |  | 0
3 | Suministro y colocación de puerta fenólicas para baños 0.80m x 2.10m | 4 | UD |  | 0
4 | Suministro y colocación de ventanas correderas con marcos de aluminio P92 y vidrios laminado de seguridad 5/5 transparente | 156.23 | P2 |  | 0
5 | Suministro y colocación de franjas de Laminado con papel frosted en puertas de vidrio equivalente al 60% | 9.345 | M2 |  | 0
6 | Suministro y colocación de puerta de acordeón de 1.00m x 2.10m en PVC | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | MISCELÁNEOS
1 | Suministro y aplicación de Pintura epóxica en muros interiores | 1170 | M2 |  | 0
2 | Suministro y aplicación de Pintura epóxica en pisos de hormigón frotado | 780 | M2 |  | 0
3 | Suministro y colocación de Plafón clean room VL 2´x2´ con suspensiones tipo clean room(cuarto limpio) | 750 | M2 |  | 0
4 | Suministro y colocación meseta de acero inoxidable T-304 | 128.41 | M2 |  | 0
5 | Suministro y colocación de rotulación de 5´´ x 14´´ de sintra y vinil flotante, incluye piezas de anclaje de metal | 7 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | ÁREA EXTERIOR
1 | Limpieza final de toda el área de la edificación incluyendo, corte de arboles existentes, desyerbo y limpieza del área no construida, costos debe incluir traslado al lugar de acopio y bote | 5000 | M2 |  | 0
2 | Demolición de acera existente en lados laterales, incluye traslado al sitio de acopio y bote de escombros | 150 | M2 |  | 0
3 | Acera Violinada H = 0.10m, H.A. Malla Electrosoldada, D 2.3 x 15 x 15 | 150 | M2 |  | 0
4 | Reparación verja de malla ciclónica existente, incluyendo portón de entrada y confección puerta peatonal | 150 | ML |  | 0
5 | Suministro y colocación de alambre de trinchera con palometas | 300 | ML |  | 0
6 | Suministro y colocación de pintura acrílica superior de muros de verjas | 540 | M2 |  | 0
7 | Suministro y colocación de pintura acrílica superior de muros exteriores del edificio principal y edificio de servicios | 1560 | M2 |  | 0
8 | Construcción de pedestal soporte de hormigón armado para astas de banderas de 0.30m 0.30m y H=1.00m BNP y SNP | 2 | UD |  | 0
9 | Suministro y colocación de astas de banderas de hierro galvanizado, h=30'. | 2 | UD |  | 0
10 | Suministro y colocación de letrero principal en letras de 18´´ de sintra y vinil con Luz LED (DIGEMAPS) incluye acentos y tildes. | 1 | UD |  | 0
11 | Suministro e instalación de escalera de emergencia Estructura Formada por Columnas y Vigas Metálicas de Sección estándar de alma llena, Channels de 8"; descansos y peldaños en tola corrugada de hierro negro. Pasamanos en acero galvanizado. La escalera consta de 4 Rampas y 4 Descansos para alcanzar una altura de 6.88 m, SUJETO A DESGLOSE EN CUBICACION. | 1 | PA |  | 0
12 | Suministro y colocación de letrero con letras de 7´´ en en material acrílico (Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios), incluye acentos y tildes. | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
V | ESCALERA
i | CONSTRUCCIÓN DE MURO
A | MOVIMIENTO DE TIERRA
1 | Excavación de zapata en muro, h=0,80 mt | 2.28 | M3 |  | 0
2 | Relleno de reposición compactado a mano | 1.544 | M3 |  | 0
3 | Bote, incluye traslado hacia lugar de acopio | 1.42 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | HORMIGON ARMADO
1 | Zapata de muro, e= 0,30m | 1.3896 | M3 |  | 0
2 | Viga en muro (para empotrar escalera) de (0.20m x 0.30m) con 3 de 1/2´´ abajo y 3 de 1/2´´ arriba y estrobos de 3/8´´ a 0.20m, Fc´ = 210KG/CM2 y Fy = 4,200 KG/CM2 | 2.316 | M3 |  | 0
3 | Losa de techo con acero de 3/8´´ a 0.20m en AD 1 camada, e = 0.1m hormigón 1.5:2.4 y Fy = 4200kg/cm2 | 1.2841 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | MUROS
1 | Suministro y colocación block de 8" B.N.P, Bast. Ø 3/8 @ 0,80 m | 3.86 | M2 |  | 0
2 | Suministro y colocación block de 8" S.N.P, Bast. Ø 3/8 @ 0,80 m | 160.2448 | M2 |  | 0
3 | Suministro y colocación block de 6" en antepecho | 3.3968 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
1 | Fraguache en viga y losa | 77.5964 | M2 |  | 0
2 | Pañete maestreado, e = 0.02m y mortero 1:3, interior y exterior | 380.5736 | M2 |  | 0
3 | Construcción de cantos, no incluye mortero | 12.47 | M |  | 0
4 | Construcción de fino de techo plano Eprom.=0.07m mortero industrial de 80kg/cm2 | 12.05 | M2 |  | 0
5 | Construcción de zabaleta de techo | 14.64 | M |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | VENTANAS
1 | Suministro y colocación de Ventanas de correderas P65 de vidrio natural y aluminio de 1,20 m x 1,50 m | 77.472 | P2 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | MISCELANEOS
1 | Suministro y colocación salidas cenitales | 5 | UD |  | 0
2 | Suministro y colocación interruptor 3 wey | 2 | UD |  | 0
3 | Suministro y colocación pintura acrilica en techo con andamio | 12.05 | M2 |  | 0
4 | Suministro y colocación Pintura semigloss en muros interior y exterior | 380.5736 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
ii | ESCALERA
A | MOVIMIENTO DE TIERRA
1 | Excavación en zapata de escalera ( 1,20 m x 1,40 m x 1,00 m) | 1.68 | M3 |  | 0
2 | Relleno de reposición compactado a mano | 1.2192 | M3 |  | 0
3 | Bote, incluye traslado hacia lugar de acopio | 0.9648 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | HORMIGON ARMADO
1 | Zapata de escalera, e= 0,30 m, con Ø 3/8´´, Fc´ = 210KG/CM2 y Fy = 4,200 KG/CM2 | 0.504 | M3 |  | 0
2 | Rampas de escalera, e = 0.13m con acero de 1/2´´ a 0.10m, de 1/2´´ a 0.20m una camada, Fc´ = 210KG/CM2 y Fy = 4,200 KG/CM2. incluye descanso de 1.52m x 2.50m con acero de 1/2´´ a 0.10m y de 3/8´´ a 0.20m y escalones de hormigón. | 3.423 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | TERMINACIÓN
1 | Suministro y colocación huellas y contra huellas en porcelanato antiresbaladizo en escalera, incluye descanso | 28.664 | M2 |  | 0
2 | Suministro y colocación zocalos en porcelanato, incluye descanso | 28.82 | M |  | 0
3 | Suministro y colocación de pasamano en acero inoxidable h = 1.00m sujeto a presentación de factura con NCF en cubicación. | 12.74 | M |  | 0
4 | Fraguache en rampa | 30.488 | M2 |  | 0
5 | Pañete maestreado en rampa, e = 0.02m y mortero 1:3 | 30.488 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
VI | INSTALACIONES SANITARIAS
iii | TERCER NIVEL
A | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Suministro y colocación de inodoro elongado, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 4 | UD |  | 0
2 | Suministro y colocación de lavamanos con pedestal, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 4 | UD |  | 0
3 | Suministro y colocación de lavaderos, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación) | 4 | UD |  | 0
4 | Construcción de vertedero incluye (Desagüe de piso, Alimentación de agua, Llave chorro y Revestimiento con porcelanato y piso de porcelanato) | 1 | U.D |  | 0
5 | Desagüe de piso de 2´´ y tubería matriz de 4´´ en PVC | 2 | UD |  | 0
6 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø ½" | 46.8 | ML |  | 0
7 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 3/4" | 122 | ML |  | 0
8 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 1" | 7.2 | ML |  | 0
9 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø ½" | 9.24 | ML |  | 0
10 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 3/4" | 1.2 | ML |  | 0
11 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1" | 14 | ML |  | 0
12 | Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido manual de acero inoxidable | 2 | UD |  | 0
13 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla manual de acero inoxidable | 2 | UD |  | 0
14 | Suministro e instalación de dispensador de papel sanitario manual de acero inoxidable | 4 | UD |  | 0
15 | Suministro e instalación de secador de mano eléctrico con censor de acero inoxidable | 2 | UD |  | 0
16 | Suministro y colocación de barras de seguridad recta para inodoros de acero inoxidable | 4 | UD |  | 0
17 | Suministro y colocación de espejos de pared para baño de 60x45 | 2 | UD |  | 0
18 | Suministro y colocación de fregadero de 1 poceta 25x22 IC 7´´ 1H y Mezcladora de fregadero de puño acrílico de cromo, incluye (salida de descarga, alimentación y kit de instalacion) | 1 | UD |  | 0
19 | Prueba hidrostática de tuberías de presión y de estanqueidad de las tuberías de drenaje, según método normativo, a todo costo, incluyendo uso de andamios. | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | ÁREA EXTERIOR
i | AGUA POTABLE
1 | Equipo de bombeo para agua potable: 2 unidad de 65 gpm vs 160 pies TDH, 5.5 HP, monofásica, 110-220v. Incluye tanque hidroneumaticode 42 gls. piezas, dispositivos y accesorios en succión desde cisterna e impulsión en cuarto de equipos. Totalmente instalado. | 1 | UD |  | 0
2 | Equipo de bombeo para agua potable: 2 unidad de 27 gpm vs 140 pies TDH, 5.5 HP, monofásica, 110-220v. Incluye tanque presurizado de 42 gls. piezas, dispositivos y accesorios en succión desde cisterna e impulsión en cuarto de equipos. Totalmente instalado. | 1 | UD |  | 0
3 | Sistema de tratamiento de agua compuesto por filtros de carbón activado y osmosis inversa, capacidad de 27GPM | 1 | UD |  | 0
4 | Sistema de producción de agua caliente, capacidad de 23GPM | 1 | UD |  | 0
5 | Suministro y colocación de Columna agua fría PVC SDR-21 Ø 3/4" | 12 | ML |  | 0
6 | Suministro y colocación de Columna agua fría PVC SDR-21 Ø 1" | 24 | ML |  | 0
7 | Suministro y colocación de Columna agua fría PVC SDR-21 Ø 1½" | 12 | ML |  | 0
8 | Suministro y colocación de Columna agua fría CPVC SDR-11 Ø 3/4" | 36 | ML |  | 0
9 | Suministro y colocación de Columna agua fría CPVC SDR-11 Ø 1" | 24 | ML |  | 0
10 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 1½" | 49.2 | ML |  | 0
11 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1" | 19.7 | ML |  | 0
12 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1½" | 49.2 | ML |  | 0
13 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 2" | 85.72 | ML |  | 0
14 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 1" | 49.2 | ML |  | 0
15 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 1½" | 49.2 | ML |  | 0
ii | AGUAS RESIDUALES
16 | (N.P.) Cámara séptica con filtro anaeróbico de 2.00m de ancho x 3.98m de largo x 1.95m de profundidad. Incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC. Totalmente construida. | 1 | UD |  | 0
17 | Cámara de Inspección (0.60m x 0.60m x 0.60m) | 9 | UD |  | 0
18 | Trampa de grasa de dimensiones interior de 1.00m x 1.00m x 1.00m, hormigon 180K/cm2 | 2 | UD |  | 0
19 | Pozo filtrante perforado de 90 pies de profundidad, en Ø 10" y encamisado en hierro galvanizado, en Ø 8". Incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC SDR-32.5 y obra civil según planos. Totalmente construido. | 2 | UD |  | 0
20 | Suministro y colocación de Tubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø4" | 60 | ML |  | 0
21 | Suministro y colocación deTubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø6" | 5 | ML |  | 0
22 | Suministro y colocación deColumna Descarga o Ventilacion de 2" | 12 | ML |  | 0
23 | Suministro y colocación deColumna Descarga o Ventilacion de 3" | 80 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
i | PRE-LIMINARES
1 | Replanteo general | 1 | P.A. |  | 0
ii | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
1 | TUBERIAS DE:
1.01 | Suministro y colocación de Ø1" SCH-40 (Colgadas) | 29.4 | ML |  | 0
1.02 | Suministro y colocación de Ø1 1/2" SCH-40 (Colgadas) | 39.2 | ML |  | 0
1.03 | Suministro y colocación de Ø2" SHC SCH-40 (Colgadas) | 83.3 | ML |  | 0
1.04 | Suministro y colocación de Ø3" SHC SCH-40 (Colgadas) | 29.4 | ML |  | 0
1.05 | Suministro y colocación de Ø4" SHC SCH-40 (Colgadas) | 2.75 | ML |  | 0
2 | COLUMNAS DE INCENDIO DE:
2.01 | Suministro y colocación de Ø4" HN (Inc. soporterias ancladas a los muros) | 3 | UD |  | 0
3 | REDUCCIONES DE:
3.01 | Suministro y colocación de Ø1" x Ø1/2" HN | 10 | UD |  | 0
4 | ROCIADORES DE:
4.01 | Suministro y colocación de Rociador Ø1/2" Standar, K5.6 Uprigth, 200°F | 10 | UD |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETES DE INCENDIOS (Inc. Manquera Ø1 1/2", extintor y Valvulas) | 1 | UD |  | 0
6 | SISTEMA DE BOMBEO DE INCENDIO:
6.01 | Suministro de Electrobomba de 20 HP,600 LPM, TDH=65M | 1 | UD |  | 0
6.02 | Suministro de Bomba Jockey Cap=3 HP | 1 | UD |  | 0
6.03 | Mano de obra de Instalacion de bombas de incendio | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | INSTALACIONES DE GASES
1 | Suministro e instalación de depósito de combustible con capacidad de 250 galones, a todo costo. Ver planos y especificaciones. | 1 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación tuberías de gas de goma, 3/4", incluye piezas y accesorios para anclaje a lo largo del recorrido. | 500 | PL |  | 0
3 | Prueba de redes, incluye la reparación de la red que presentará fuga. A todo costo. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
VII | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
iii | TERCER NIVEL
A | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1 | Desmonte de extractores de techo existentes, incluye embalaje y traslado al almacén | 2 | UD |  | 0
2 | Desmantelamiento de instalaciones electricas existentes, incluye alambrado, registros y cierre de hueco | 1 | PA |  | 0
3 | Desmantelamiento de banco de transformadores, incluyendo disposición final siguiendo protocolo ambiental. | 1 | PA |  | 0
4 | Desmantelamiento de planta eléctrica, incluyendo traslado y disposición final, según normas nacionales | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS
1 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 111 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 240 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#10 negro (potencial), 1 alambre AWG #10 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 9 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 29 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de salida para Data de 2 puntos por salida, desde registro de Data/Teléfono, en tubería BX-EMT, registro galvanizado 2"x4", cable de data, categoría 6. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 50 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 64 | UD |  | 0
6 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 12 | UD |  | 0
7 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | UD |  | 0
8 | Suministro e instalación de salida para luminarias, en tubería PVC, 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro), 1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2 cable de AWG No. 14/3 (7 pies), caja metálica octagonal galvanizada, tapa ciega, conector UF y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 145 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | CANALIZACION ELECTRICA
1 | Suministro e instalación de tubo EMT 3", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 150 | PL |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo EMT 2", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 150 | PL |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo EMT 1½", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 150 | PL |  | 0
4 | Suministro e instalación de tubo EMT 1", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 200 | PL |  | 0
5 | Suministro e instalación de tubo PVC 2", certificación UL en tubos y accesorios, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 100 | PL |  | 0
6 | Suministro e instalación de Registro (20"x20"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 6 | UD |  | 0
7 | Suministro e instalación de Registro (18"x18"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
8 | Suministro e instalación de Registro (14"x14"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
9 | Suministro e instalación de Registro RE (12"x12"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4 | UD |  | 0
10 | Suministro e instalación de Registro RE (10"x10"x4"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | CANALIZACION DATA
1 | Suministro e instalación de tubo LT 3" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | PL |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo LT 2" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | PL |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo LT 1½" (bajante data, cámara, TV/HDMI y bocina), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | PL |  | 0
4 | Suministro e instalación de tubo EMT 1½", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | PL |  | 0
5 | Suministro e instalación de tubo EMT 1, galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | PL |  | 0
6 | Suministro e instalación de Registro RD (20"X20"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
7 | Suministro e instalación de Registro RD (16"X16"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 6 | UD |  | 0
8 | Suministro e instalación de Registro RD (12"X12"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 7 | UD |  | 0
9 | Suministro e instalación de Registro RD (10"X10"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 8 | UD |  | 0
10 | Suministro e instalación de Organizadores de Data. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
11 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | ACCESORIOS ELECTRICOS
1 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 111 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, color mamey, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 9 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de Interruptor Simple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 64 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de Interruptor Doble 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 12 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de Interruptor Triple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | UD |  | 0
6 | Suministro e instalación de accesorio completo para salida de 2 puntos, categoría 6, incluye; tapa plasticas de 2 salidas blancas, 2 jacks y tornillos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 29 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | SUMINISTRO DE LUMINARIAS
1 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 9 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 8 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 3 pulgada, aro de blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años en bombillos LED. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de panel LED 2´x2´, plafón, 120 V, 60Hz, 4500-5000 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac-12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 145 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS
1 | Alimentador circuito ramal de iluminación desde panel de iluminación hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (rojo, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 435 | PL |  | 0
2 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de uso general desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (negro, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4440 | PL |  | 0
3 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de UPS desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (marrón, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1740 | PL |  | 0
4 | Alimentador de Unidad Condensadora de 20 ton de refrigeración, 2 THHN #1/0 (potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y 1 THHN #2 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 100 | PL |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | ALIMENTADORES Y PANELES
1 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde poste EDESUR hasta Transformador, compuesto por: 3 URD #2, 100% concéntrico. Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 200 | PL |  | 0
2 | Suministro e instalación de transformador de 750kVA, tipo Pad Mounted, 3 fases, 12.47kV-120/208V, sumergido en aceite, debe incluir: realizar serie completa de pruebas eléctricas, incluyendo prueba factor de potencia y resistencia de aislamiento. | 1 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde transformador 750 kVA hasta interruptor de transferencia automatico, compuesto por: 10 THW #3/0(potencia), 6 THW #3/0(neutro), 5 THW #3/0(tierra), 5x3" EMT-IMC y PVC soterrada. Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 50 | PL |  | 0
4 | Suministro e instalación de Encloused Breaker, 2000A, 3PH, 208V. Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 1 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde generador eléctrico hasta Transfer Automático, compuesto por: 4 THW #3/0(P), 2 THW #3/0(N), 2 THW #3/0, EMT-IMC de 3". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 25 | PL |  | 0
6 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde interruptor de transferencia automatico hasta panel board, compuesto por: 10 THW #3/0(P), 6 THW #3/0(N), 5 THW #3/0, EMT-IMC de 3". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 30 | PL |  | 0
7 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde panel board hasta panel P3, compuesto por: 1 THHN #1/0, 1 THHN #2, 1 THHN #4, EMT de 2". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 125 | PL |  | 0
8 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde panel board hasta panel PE3(A/A), compuesto por: 9 THW #4/0, 5 THW #3/0, 1 THW #2/0, EMT-IMC de 4". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 60 | PL |  | 0
9 | Suministro e instalación de Panel Board, trifásico, Barra de 2500A, 208 Vac, 60Hz. A todo costo, incluyendo rotulación y señalización. Ver plano anexo. | 1 | UD |  | 0
10 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica P3, trifásico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30 espacios. Incluye barra de tierra, breakers 8 de 15A, 5 de 20A, y 3 de 30A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | UD |  | 0
11 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica PA/A, trifásico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30 espacios. Incluye barra de tierra, 4 breakers de 200A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | UD |  | 0
12 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica PSG, trifásico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30 espacios. Incluye barra de tierra, 4 breakers; 1 de 15A y 2 de 30A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | UD |  | 0
13 | Suministro e instalación de Puesta a Tierra para Rack de DATA, desde barra equipotencial en cuarto eléctrico, incluye cable AWG #4 (verde) y tubería EMT de 1" | 10 | PL |  | 0
14 | Suministro e instalación de rótulos o etiquetas, los mismos se aplicarán a las tuberías, registros, interruptores y tomacorrientes de uso general, UPS y DATA. Ver especificaciones técnicas. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | CLIMATIZACION
1 | Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire de 20 tons de refrigeración, manejadoras ductealbes de 5 ton c/u, 208/230Vac, monofásica, refrigerante R-410-A, eficiencia mínima 17. Certificación UL y AHRI | 3 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de dos(2) tuberías de cobre, dimensiones de 3/8" y 7/8", para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 20 ton de refrigeración, incluyendo mano de obra, soportería, filtro de línea, aislante térmico, visor indicador de humedad y válvulas de servicio con conexión para cargas el sistema, según plano anexo. | 100 | PL |  | 0
3 | Suministro e instalación de ductos de poliuretano, para suministro de aire de la Unidad A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire, rejillas de retorno de aire, dampers de control para los ramales y soportería. | 1 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de termostato digital para control de temperatura del ambiente a climatizar (Touch Control) correspondiente a la unidad descripta en el item no. 1 | 1 | UD |  | 0
5 | Suministro e instalación de canaliación para termostato de los AA en tubería EMT y conduflex, incluyendo caja de registros, caja de acrílico con llave y accesorios. | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | EXTRACTORES DE AIRE
1 | Suministro e instalación de extractor de aire, 241 CFM,instalación en plafón, tamaño 8.5" x 8.5", 2 años de garantía, incluye ducto en poliuretano y persiana al final tubo salida. | 1 | UD |  | 0
2 | Suministro e instalación de extractor de aire, 371 CFM,instalación en línea, tamaño 10" x 10", 2 años de garantía, incluye ducto en poliuretano y persiana al final tubo salida. | 3 | UD |  | 0
3 | Suministro e instalación de rejilla retorno de aire, tamaño 10" x 6", incluyendo tornillos y soportería. | 16 | UD |  | 0
4 | Suministro e instalación de sistema de conducto metálico, sección de tamaño 8" x 16", incluye materiales y mano de obra, y persiana al final tubo salida. A todo costo. Ver planos y especificaciones. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
K | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ÁREAS EN GENERAL DEL 3RO AL 1ER NIVEL Y EXTERIORES
1 | Tramitación y Aprobacion de plano (SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA CON VALIDACION FISCAL). | 1 | PA |  | 0
2 | Mantenimiento y puesta en operación ascensor existente. A todo costo. | 1 | PA |  | 0
3 | Suministro e instalación de Generador eléctrico de 500 Kilos, incluye tanque de combustible con capacidad mínima de 200 galones | 1 | PA |  | 0
4 | Servicio de grúa | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
L | SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO
1 | Suministro e instalación de sistema de cámara de seguridad compuesta por 21 cámaras de seguridad y una estación de monitoreo con capacidad para 100 cámaras. A todo costo y entrega en operación. | 1 | PA |  | 0
2 | Suministro e instalación de Sistema de control de acceso para empleados. Será pagado contra factura presentada. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL TERCER NIVEL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL NIVELES 1, 2 Y 3 |  |  |  | 0
Gastos Indirectos
1 | Dirección técnica y responsabilidad | 10% |  |  | 0
2 | Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
3 | Transporte | 1.5% |  |  | 0
4 | Supervision | 5% |  |  | 0
5 | Imprevistos | 5% |  |  | 0
6 | Ley 6/86 de fondos de pensiones | 1% |  |  | 0
7 | CODIA | 0.1% |  |  | 0
8 | Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0
9 | Seguridad en Obra (Reglamento 522-06 Seguridad y Salud en Obra ). | 1% |  |  | 0
10 | TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
11 | TOTAL GENERAL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL. |  |  |  | 0