## Consolidado
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |  | Readecuación y Remodelación Laboratorio de Alimentos 1er, 2do y 3er Niveles Laboratorio de Medicamentos, Alimentos y Oficinas Administrativas en Edificio Pantoja
NOMBRE DEL CENTRO |  | Edificio Pantoja
MUNICIPIO |  | Santo Domingo Oeste
DIRECCIÓN DEL CENTRO |  | Carretera La Isabela, Frente a Laboratorio Sued
PROVINCIA |  | Version 1.0 - 24 de Abril 2019
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | PRECIO | TOTAL
I | PRIMER NIVEL
i | OBRA CIVIL
A | PRELIMINARES
1 | Caseta de materiales de 12´x32´, incluye costos de desmantelamiento y limpieza final. | 1 | u |  | 0
2 | Limpieza inicial del área interior, incluye traslado y bote de escombros. | 1 | PA |  | 0
3 | Desmonte de ventanas, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso. | 8 | u |  | 0
4 | Desmonte de puertas enrollables, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso. | 6 | u |  | 0
5 | Demolición de muros de bloques de hormigón, incluye terminaciones con mochetas y cantos, utilización de malla plástica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva, incluye traslado de escombros al sitio de acopio y bote. | 53.18 | m² |  | 0
6 | Cierre de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye malla plástica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva. | 20 | m² |  | 0
7 | Demolición piso de porcelanato y mortero de relleno, incluyendo traslado y bote materiales. | 118.47 | m² |  | 0
8 | Demolición revestimiento de cerámica y mortero de relleno, incluyendo traslado y bote materiales. | 46 | m² |  | 0
9 | Acopio, transporte y disposición final de aproximadamente 800 sacos de 25Kg conteniendo Argamasa Baritada para Protección Radiológica. Esta actividad debe realizarse siguiendo las normas y procedimientos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en consecuencia debe realizarse con un proveedor autorizado por dicho Ministerio. El pago de esta actividad se cubicará contra la certificación del proveedor autorizado por el Ministerio indique que se ha realizado la disposición final satisfactoriamente. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS
1 | Suministro y colocación de Muros de densglass con doble estructura, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada. | 223.57 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Muros de bloques de hormigón de 6" con bastones a 0.60m, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada. | 65.82 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación de muros (panderetas) de vidrio de 3/8¨ con laminado de seguridad 5/5 y moldura de aluminio P40 blanco. | 28.11 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de muros y cierres de hueco en densglass, de vidrio fijo natural de 3/8¨ con laminado de seguridad 5/5, cover de acero inoxidable de 3¨ x 1 1/2¨, incluye templado y canteado. | 152.07 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de franjas de papel frosted en muros de vidrio equiv. al 60%. | 152.07 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | PISOS Y REVESTIMIENTOS
1 | Revestimiento de muros en baño con porcelanato español de 30cm x 60cm de primera. | 136.5 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de esquineros de plásticos en revestimiento de baños (LISTELOS). | 59.04 | pl |  | 0
3 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español antideslizante de alto tránsito en pisos de baños de 60cm x 60cm de primera. | 36.29 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español (de primera) antideslizante de alto tránsito en pisos de 60cm x 60cm, incluyendo relleno de nivelación. | 547.94 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato español antideslizante 10cm x 60cm de primera. | 306.14 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | PUERTAS Y VENTANAS
1 | Suministro y colocación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 0.90m x 2.10m. | 7 | u |  | 0
2 | Suministro y colocación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 1.00m x 2.10m. | 1 | u |  | 0
3 | Suministro y colocación de puerta doble flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 1.80m x 2.10m. | 1 | u |  | 0
4 | Desinstalación, reparación y re-instalación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 1.70m x 2.10m. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, contrachapadas lisas, color blanco de 0.80m x 2.10m, con rejilla en la parte inferior de 0.40m x 0.40m y llavín de palanca. | 3 | u |  | 0
6 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, contrachapadas lisas, color blanco de 0.90m x 2.10m, con rejilla en la parte inferior de 0.40m x 0.40m y llavín de palanca. | 3 | u |  | 0
7 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, contrachapadas lisas, color blanco de 0.90m x 2.10m, visor de vidrio con laminado de seguridad (0.40m x 0.50m) y llavín de palanca. | 2 | u |  | 0
8 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, contrachapadas lisas, color blanco de 0.95m x 2.10m, visor de vidrio con laminado de seguridad (0.40m x 0.50m) y llavín de palanca. | 1 | u |  | 0
9 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, contrachapadas lisas, color blanco de 1.00m x 2.10m, visor de vidrio con laminado de seguridad (0.40m x 0.50m) y llavín de palanca. | 2 | u |  | 0
10 | Suministro e instalación de cabinas prefabricadas en tablero compacto fenólico de 13mm de espesor, h=1.80m, con seis pasos estándares de 0,60m (Según diseño en planos). | 24.25 | m² |  | 0
11 | Suministro y colocación de Ventanas correderas tipo P92 con vidrio de 3/8¨ con laminado de seguridad 5/5 y cierre de palanca. | 36.17 | p² |  | 0
12 | Suministro y colocación de franjas de Laminado con papel frosted en puertas de vidrio equivalente al 60%. | 13.61 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | MISCELÁNEOS
1 | Suministro y colocación de Pintura semigloss en muros interiores. | 1170 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Plafón PVC 2´ x 2´ en baños y pasillo. | 550 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación meseta en acero inoxidable T-304 incluyendo gabinetes de piso en Cocina (ver detalles en planos). | 5.58 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación gabinetes aéreos en acero inoxidable T-304, en Cocina (ver detalles en planos). | 2.46 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de rotulación de 5¨ x 14¨ de sintra y vinil flotante, incluye piezas de anclaje de metal. | 27 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL OBRA CIVIL PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
ii | INSTALACIONES SANITARIAS
A | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Suministro y colocación de inodoros elongados con fluxómetros de palanca, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 8 | u |  | 0
2 | Suministro y colocación de lavamanos empotrados sobre meseta de granito, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 7 | u |  | 0
3 | Suministro y colocación de lavaderos, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 1 | u |  | 0
4 | Construcción de vertedero incluye (Desagüe de piso, Alimentación de agua, Llave chorro y Revestimiento con porcelanato y piso de porcelanato). | 1 | u |  | 0
5 | Desagüe de piso de 2´´ y tubería matriz de 4´´ en PVC. | 7 | u |  | 0
6 | Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 3/4". | 2 | ml |  | 0
7 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø ½". | 5.7 | ml |  | 0
8 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø 3/4". | 3.6 | ml |  | 0
9 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1". | 17.44 | ml |  | 0
10 | Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido manual de pared, en acero inoxidable. | 7 | u |  | 0
11 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla manual, en acero inoxidable (baños y cocina). | 5 | u |  | 0
12 | Suministro e instalación de dispensador de papel sanitario manual, en acero inoxidable. | 8 | u |  | 0
13 | Suministro e instalación de secador de mano eléctrico con censor de acero inoxidable. | 2 | u |  | 0
14 | Suministro y colocación de espejo de pared para baño de 250x80, templado y biselado. | 1 | u |  | 0
15 | Suministro y colocación de espejo de pared para baño de 200x80, templado y biselado. | 2 | u |  | 0
16 | Suministro y colocación de fregadero en acero inoxidable de 2 pocetas 33x19 IC 7¨ 1H y Mezcladora tipo cuello ganso, incluye salida de descarga, alimentación y kit de instalación. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | AGUAS RESIDUALES
1 | Tubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø4". | 25.8 | ml |  | 0
2 | Tubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø6". | 5 | ml |  | 0
3 | Columna Descarga o Ventilacion de 2". | 7.3 | ml |  | 0
4 | Columna Descarga o Ventilacion de 3". | 7.4 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1 | PRE-LIMINARES
1.1 | Replanteo general. | 1 | PA |  | 0
2 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
2.1 | TUBERIAS DE:
2.11 | Ø1" SCH-40 (Colgadas). | 29.4 | ml |  | 0
2.12 | Ø1 1/2" SCH-40 (Colgadas). | 39.2 | ml |  | 0
2.13 | Ø2" SHC SCH-40 (Colgadas). | 83.3 | ml |  | 0
2.14 | Ø3" SHC SCH-40 (Colgadas). | 29.4 | ml |  | 0
2.2 | COLUMNAS DE INCENDIO DE:
2.21 | Ø4" HN (Inc. soporterias ancladas a los muros). | 1 | u |  | 0
2.3 | REDUCCIONES DE:
2.31 | Ø1" x Ø1/2" HN. | 37 | u |  | 0
2.4 | ROCIADORES:
2.41 | Rociador Ø1/2" Standar, K5.6 Uprigth, 200°F. | 37 | u |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETES DE INCENDIOS (Inc. Manguera Ø1 1/2", extintor y válvulas). | 2 | u |  | 0
4 | SISTEMA DE BOMBEO DE INCENDIO:
4.1 | Electrobomba de 20 HP,600 LPM, TDH=65M. | 1 | u |  | 0
4.2 | Bomba Jockey Cap=3 HP. | 1 | u |  | 0
4.3 | Mano de obra de Instalacion de bombas de incendio. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
iii | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
A | PRELIMINARES
1 | Desmantelamiento de instalaciones eléctricas existentes, incluye alambrado, registros y cierre de hueco. | 1 | PA |  | 0
2 | Desmantelamiento de montacarga, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén de MSP. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | SALIDAS ELECTRICAS
1 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 98 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 240 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#10 negro (potencial), 1 alambre AWG #10 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 34 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de salida para Data de 2 puntos por salida, desde registro de Data/Teléfono, en tubería BX-EMT, registro galvanizado 2"x4", cable de data, categoría 6. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 34 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 45 | u |  | 0
6 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
7 | Suministro e instalación de salida para luminarias, en tubería PVC, 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro), 1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2 cable de AWG No. 14/3 (7 pies), caja metálica octagonal galvanizada, tapa ciega, conector UF y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 154 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | CANALIZACION ELECTRICA
1 | Suministro e instalación de tubo EMT 4", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 200 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo EMT 2", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 30 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo PVC 2", certificación UL en tubos y accesorios, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 30 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de Registro RE (12"x12"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | CANALIZACION DE DATA
1 | Suministro e instalación de tubo LT 3" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo LT 2" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo LT 1½" (bajante data, cámara, TV/HDMI y bocina), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de tubo EMT 2", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
5 | Suministro e instalación de tubo EMT 1½", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
6 | Suministro e instalación de tubo EMT 1, galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
7 | Suministro e instalación de Registro RD (20"X20"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
8 | Suministro e instalación de Registro RD (12"X12"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
9 | Suministro e instalación de Organizadores de Data. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
10 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | ACCESORIOS ELECTRICOS
1 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 98 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 220 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, color mamey, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, color mamey, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 34 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de Interruptor Simple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 45 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de Interruptor Doble 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
6 | Suministro e instalación de accesorio completo para salida de 2 puntos, categoría 6, incluye; tapa plasticas de 2 salidas blancas, 2 jacks y tornillos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 34 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | LUMINARIAS
1 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 9 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 8 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 3 pulgada, aro de blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años en bombillos LED. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de panel LED 2´x2´, plafón, 120 V, 60Hz, 4500-5000 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac-12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 154 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS
1 | Alimentador circuito ramal de iluminación desde panel de iluminación hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (rojo, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 462 | pl |  | 0
2 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de uso general desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (negro, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3920 | pl |  | 0
3 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de UPS desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (marrón, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2040 | pl |  | 0
4 | Alimentador de Unidad Condensadora de 20 ton de refrigeración, 2 THHN #1/0 (potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y 1 THHN #2 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 150 | pl |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | ALIMENTADORES Y PANELES
1 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde panel board hasta panel P1, compuesto por: 1 THHN #1/0(T), 1 THHN #2/0(N), 1 THHN #3/0(P), EMT de 2". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 125 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica P1, trifásico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30 espacios. Incluye barra de tierra, breakers 16 de 15A, 9 de 20A, y 3 de 30A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de rótulos o etiquetas, los mismos se aplicarán a las tuberías, registros, interruptores y tomacorrientes de uso general, UPS y DATA. Ver especificaciones técnicas. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | CLIMATIZACION
1 | Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire de 20 tons de refrigeración, manejadoras ducteables de 5 ton c/u, 208/230Vac, monofásica, refrigerante R-410-A, eficiencia mínima 17. Certificación UL y AHRI. | 2 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de dos (2) tuberías de cobre, dimensiones de 3/8" y 7/8", para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 20 ton de refrigeración, incluyendo mano de obra, soportería, filtro de línea, aislante térmico, visor indicador de humedad y válvulas de servicio con conexión para cargas el sistema, según plano anexo. | 100 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de ductos de poliuretano, para suministro de aire de la Unidad A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire, rejillas de retorno de aire, dampers de control para los ramales y soportería. | 1 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de termostato digital para control de temperatura de ambiente a climatizar (Touch Control) correspondiente a la unidad descrita en el item no. 1. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de canalización para termostato de los AA en tubería EMT y conduflex, incluyendo caja de registros, caja de acrílico con llave y accesorios. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | EXTRACTORES DE AIRE
1 | Suministro e instalación de extractor de aire en línea, tipo turbina, 1/4 HP. Ver planos y especificaciones. | 1 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de sistema de conducto metálico, sección de tamaño 8" x 16", incluye materiales y mano de obra, y persiana al final tubo salida. A todo costo. Ver planos y especificaciones. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | 0
II | SEGUNDO NIVEL
i | OBRA CIVIL
A | PRELIMINARES
1 | Limpieza inicial del área interior, incluye traslado y bote de escombros. | 1 | PA |  | 0
2 | Desmantelamiento de todos los muros de sheetrock, incluye traslado de escombros al sitio de acopio y bote. | 885.61 | m² |  | 0
3 | Apertura de huecos para ventanas en muros de bloques de hormigón con h=1.10m, incluye terminaciones con mochetas y cantos, utilización de malla plástica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva, incluye traslado de escombros al sitio de acopio y bote. | 16.27 | m² |  | 0
4 | Demolición de muro de bloques de hormigón, incluye terminaciones con mochetas y cantos, utilización de malla plástica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva, incluye traslado de escombros al sitio de acopio y bote. | 42.3 | m² |  | 0
5 | Desmonte de puertas, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso | 26 | u |  | 0
6 | Desmonte de ventanas, incluye embalaje en cartón y traslado a almacén en 1er piso. | 1 | u |  | 0
7 | Demolición piso de porcelanato y mortero de relleno en areas de baños y oficinas, incluyendo traslado y bote materiales. | 116.27 | m² |  | 0
8 | Demolición revestimiento de cerámica y mortero de relleno, incluyendo traslado y bote materiales. | 78.05 | m² |  | 0
9 | Desmantelamiento de plafón de sheetrock, incluyendo traslado y bote materiales. | 765.73 | m² |  | 0
10 | Desmantelamiento de plafón de PVC, incluyendo traslado y bote materiales. | 76.4 | m² |  | 0
11 | Cierre de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye malla plástica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva. | 35 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS
1 | Suministro y colocación de Muros de densglass con doble estructura, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada. | 897.88 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Muros de bloques de hormigón de 6" con bastones a 0.60m, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada. | 102.38 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación de muros de vidrio de 3/8¨ con laminado de seguridad 5/5 y moldura de aluminio P40 blanco. | 12.24 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de vidrio fijo natural de 3/8¨ en huecos en muros de densglass, con laminado de seguridad 5/5, cover de acero inoxidable de 3¨ x 1 1/2¨, incluye templado y canteado. | 101.96 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de franjas de papel frosted en muros de vidrios equiv. al 60%. | 7.35 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | PISOS Y REVESTIMIENTOS
1 | Revestimiento de muros en baño con porcelanato español de 30cm x 60cm de primera. | 104.52 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de esquineros de plásticos en revestimiento de baños (LISTELOS). | 59.04 | pl |  | 0
3 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español antideslizante de alto tránsito en pisos de baños y pasillos, de 60cm x 60cm de primera. | 71.42 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato español antideslizante (de primera) 10cm x 60cm, en pasillos. | 30.9 | ml |  | 0
5 | Piso de hormigón frotado con malla electrosoldada de 20 x 20, e = 0.10m, hormigón industrial 350kg/cm2. Incluye creación de junta con cortadora de hormigón. | 785 | m² |  | 0
6 | Suministro e instalación de piso en material epóxico/uretano, autonivelante, antimicrobiano, ecoaséptico, con sellador de uretano antiestático, con sistema de disipación de energía electroestática, en area de Laboratorios. | 785 | m² |  | 0
7 | Suministro e instalación de zabaleta en material epóxico/uretano, autonivelante, antimicrobiano, ecoaséptico, con sellador de uretano antiestático, con sistema de disipación de energía electroestática, en area de Laboratorios. | 440 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | PUERTAS Y VENTANAS
1 | Suministro e instalación de cabinas prefabricadas en tablero compacto fenólico de 13mm de espesor, h=1.80m, con cuatro pasos estándares de 0.60m (Según diseño en planos). | 16.02 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Ventanas correderas tipo P92 con vidrio de 3/8¨, laminado de seguridad 5/5 y cierre de palanca. | 253.7208 | p² |  | 0
3 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, lisas, color blanco de 0.80m x 2.10m, con rejilla en la parte inferior de 0.40m x 0.40m y llavín de palanca. | 1 | u |  | 0
4 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, lisas, color blanco de 0.90m x 2.10m, con rejilla en la parte inferior de 0.40m x 0.40m y llavín de palanca. | 2 | u |  | 0
5 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, contrachapadas lisas, color blanco de 0.90m x 2.10m, visor de vidrio con laminado de seguridad (0.40m x 0.50m) y llavín de palanca. | 46 | u |  | 0
6 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, contrachapadas lisas, color blanco de 1.00m x 2.10m, visor de vidrio con laminado de seguridad (0.40m x 0.50m) y llavín de palanca. | 8 | u |  | 0
7 | Suministro y colocación de puerta para cuarto frio de 1.00m x 2.00m, espesor de 4¨, en láminas prepintadas al horno color blanco, calibre 26/26 en ambas caras, aislamiento en poliuretano de 4¨ inyectado a densidad controlada de 40kg/m3, marco y contra-marco con madera tratada, breaker rompe-frio en el marco, lámina protectora de aluminio (kick plate), bisagras cromadas con tornillos de 9¨, chapas cromadas y pusher interior. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | MISCELÁNEOS
1 | Suministro y aplicación de Pintura epóxica en muros interiores. | 2177.57 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Pintura semigloss en muros interiores. | 98.88 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación de plafón aséptico de 5/8¨ x 2´ x 2´, color blanco, Armstrong Cleanroom, Square edge. Con sistema de Cleanroom en áreas limpias y de laboratorios. | 785 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de Plafón PVC 2´ x 2´ en baños y pasillo. | 71.42 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de rotulación de 5¨ x 14¨ de sintra y vinil flotante, incluye piezas de anclaje de metal. | 60 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL OBRA CIVIL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
ii | INSTALACIONES SANITARIAS
A | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Suministro y colocación de inodoros elongados con fluxómetros de palanca, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 4 | u |  | 0
2 | Suministro y colocación de lavamanos empotrados sobre meseta de granito, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 4 | u |  | 0
3 | Construcción de vertedero incluye (Desagüe de piso, Alimentación de agua, Llave chorro y Revestimiento con porcelanato y piso de porcelanato). | 1 | u |  | 0
4 | Desagüe de piso de 2´´ y tubería matriz de 4´´ en PVC. | 3 | u |  | 0
5 | Tubería presión CPVC SDR-11 Ø ½". | 258 | ml |  | 0
6 | Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 3/4". | 19.8 | ml |  | 0
7 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø ½". | 28 | ml |  | 0
8 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø 3/4". | 19.8 | ml |  | 0
9 | Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1". | 2.4 | ml |  | 0
10 | Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido manual de pared, en acero inoxidable. | 4 | u |  | 0
11 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla manual, en acero inoxidable. | 2 | u |  | 0
12 | Suministro e instalación de secador de mano eléctrico con censor de acero inoxidable. | 2 | u |  | 0
13 | Suministro e instalación de dispensador de papel sanitario manual, en acero inoxidable. | 4 | u |  | 0
14 | Suministro y colocación de espejo de pared para baño de 250x80, templado y biselado. | 2 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | AGUAS RESIDUALES
1 | Tubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø4". | 12 | ml |  | 0
2 | Columna Descarga o Ventilacion de 2". | 9 | ml |  | 0
3 | Columna Descarga o Ventilacion de 3". | 80 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1 | PRE-LIMINARES
1.1 | Replanteo general. | 1 | PA |  | 0
2 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
2.1 | TUBERIAS DE:
2.11 | Ø1" SCH-40 (Colgadas). | 29.4 | ml |  | 0
2.12 | Ø1 1/2" SCH-40 (Colgadas). | 39.2 | ml |  | 0
2.13 | Ø2" SHC SCH-40 (Colgadas). | 83.3 | ml |  | 0
2.14 | Ø3" SHC SCH-40 (Colgadas). | 29.4 | ml |  | 0
2.2 | COLUMNAS DE INCENDIO DE:
2.21 | Ø4" HN (Inc. soporterias ancladas a los muros). | 1 | u |  | 0
2.3 | REDUCCIONES DE:
2.31 | Ø1" x Ø1/2" HN. | 45 | u |  | 0
2.4 | ROCIADORES DE:
2.41 | Rociador Ø1/2" Standar, K5.6 Uprigth, 200°F. | 45 | u |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETES DE INCENDIOS (Inc. Manguera Ø1 1/2", extintor y válvulas). | 2 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
iii | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
A | PRELIMINARES
1 | Desmonte de equipos y maquinarias existentes, incluye embalaje y traslado al almacén. A todo costo. | 1 | PA |  | 0
2 | Desmantelamiento de instalaciones eléctricas existentes, incluye alambrado, registros y cierre de hueco. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | SALIDAS ELECTRICAS
1 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 130 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 240 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#10 negro (potencial), 1 alambre AWG #10 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 13 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 33 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de salida para Data de 2 puntos por salida, desde registro de Data/Teléfono, en tubería BX-EMT, registro galvanizado 2"x4", cable de data, categoría 6. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 33 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 62 | u |  | 0
6 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 10 | u |  | 0
7 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | u |  | 0
8 | Suministro e instalación de salida para luminarias, en tubería PVC, 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro), 1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2 cable de AWG No. 14/3 (7 pies), caja metálica octagonal galvanizada, tapa ciega, conector UF y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 170 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | CANALIZACION ELECTRICA
1 | Suministro e instalación de tubo EMT 2", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 30 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo PVC 2", certificación UL en tubos y accesorios, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 30 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de Registro RE (12"x12"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | CANALIZACION DE DATA
1 | Suministro e instalación de tubo LT 3" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo LT 2" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo LT 1½" (bajante data, cámara, TV/HDMI y bocina), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de tubo EMT 1½", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
5 | Suministro e instalación de tubo EMT 1, galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
6 | Suministro e instalación de Registro RD (20"X20"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
7 | Suministro e instalación de Registro RD (12"X12"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
8 | Suministro e instalación de Organizadores de Data. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
9 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | ACCESORIOS ELECTRICOS
1 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 130 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, color mamey, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 33 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de Interruptor Simple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 62 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de Interruptor Doble 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 10 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de Interruptor Triple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | u |  | 0
6 | Suministro e instalación de accesorio completo para salida de 2 puntos, categoría 6, incluye; tapa plasticas de 2 salidas blancas, 2 jacks y tornillos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 33 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | LUMINARIAS
1 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 9 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 8 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 3 pulgada, aro de blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años en bombillos LED. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de panel LED 2´x2´, plafón, 120 V, 60Hz, 4500-5000 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac-12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 170 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS
1 | Alimentador circuito ramal de iluminación desde panel de iluminación hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (rojo, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 435 | pl |  | 0
2 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de uso general desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (negro, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4440 | pl |  | 0
3 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de UPS desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (marrón, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1740 | pl |  | 0
4 | Alimentador de Unidad Condensadora de 20 ton de refrigeración, 2 THHN #1/0 (potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y 1 THHN #2 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 100 | pl |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | ALIMENTADORES Y PANELES
1 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde panel board hasta panel P2, compuesto por: 1 THHN #1/0(P), 1 THHN #2/0 (N), 1 THHN #1/0, EMT de 2". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 125 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica P2, trifásico, 250A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 66 espacios. Incluye barra de tierra, breakers 19 de 15A, 15 de 20A, y 23 de 30A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de rótulos o etiquetas, los mismos se aplicarán a las tuberías, registros, interruptores y tomacorrientes de uso general, UPS y DATA. Ver especificaciones técnicas. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | CLIMATIZACION
1 | Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire de 20 tons de refrigeración, manejadoras ductealbes de 5 ton c/u, 208/230Vac, monofásica, refrigerante R-410-A, eficiencia mínima 17. Certificación UL y AHRI. | 3 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de dos (2) tuberías de cobre, dimensiones de 3/8" y 7/8", para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 20 ton de refrigeración, incluyendo mano de obra, soportería, filtro de línea, aislante térmico, visor indicador de humedad y válvulas de servicio con conexión para cargas el sistema, según plano anexo. | 100 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de ductos de poliuretano, para suministro de aire de la Unidad A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire, rejillas de retorno de aire, dampers de control para los ramales y soportería. | 1 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de termostato digital para control de temperatura del ambiente a climatizar (Touch Control) correspondiente a la unidad descrita en el item no. 1. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de canalización para termostato de los AA en tubería EMT y conduflex, incluyendo caja de registros, caja de acrílico con llave y accesorios. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | EXTRACTORES DE AIRE
1 | Suministro e instalación de extractor de aire en línea, tipo turbina, 1/4 HP. Ver planos y especificaciones. | 3 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de sistema de conducto metálico, sección de tamaño 8" x 16", incluye materiales y mano de obra, y persiana al final tubo salida. A todo costo. Ver planos y especificaciones. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | 0
III | TERCER NIVEL
i | OBRA CIVIL
A | PRELIMINARES
1 | Limpieza inicial del área interior, incluye traslado y bote de escombros. | 1 | PA |  | 0
2 | Apertura de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye terminaciones con mochetas y cantos, utilización de malla plástica y epóxico para evitar fisura entre terminaciones vieja y nueva, incluye traslado de escombros al sitio de acopio y bote. | 9.79 | m² |  | 0
3 | Cierre de hueco en muros de bloques de hormigón, incluye malla plástica, epóxico para evitar fisura y terminación de superficie. | 2.97 | m² |  | 0
4 | Cierre de hueco de techo en losa de hormigón armado de 1.0m x 1.0m, hormigón 210Kg/cm2, acero ⅜" a 0.10m en ambas direcciones. | 2 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS
1 | Suministro y colocación de Muros de densglass con doble estructura, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada. | 720.23 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Muros de bloques de hormigón de 6" con bastones a 0.60m, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada. | 565.29 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación de vidrio fijo natural de 3/8¨ en huecos en muros de densglass y muros de bloques, con laminado de seguridad 5/5 y cover de acero inoxidable de 3¨ x 1 1/2¨, incluye templado y canteado. | 91.4 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de muros completos de vidrio fijo natural de 3/8¨ con laminado de seguridad 5/5, cover de acero inoxidable de 4¨ x 5/8¨, incluye templado y canteado. | 55.38 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de franjas de papel frosted en muros de vidrio equiv. al 60%. | 55.38 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | PISOS Y REVESTIMIENTOS
1 | Revestimiento de muros en baño con porcelanato español de 30cm x 60cm de primera. | 104.52 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de esquineros de plásticos en revestimiento de baños (LISTELOS). | 59.04 | pl |  | 0
3 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español antideslizante de alto tránsito en pisos de baños y pasillos, de 60cm x 60cm de primera. | 71.42 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato español antideslizante (de primera) 10cm x 60cm, en pasillos. | 34.81 | m² |  | 0
5 | Piso de hormigón frotado con malla electrosoldada de 20 x 20, e = 0.10m, hormigón industrial 350kg/cm2. Incluye creación de junta con cortadora de hormigón. | 785 | m² |  | 0
6 | Suministro e instalación de piso en material epóxico/uretano, autonivelante, antimicrobiano, ecoaséptico, con sellador de uretano antiestático, con sistema de disipación de energía electroestática, en area de Laboratorios. | 785 | m² |  | 0
7 | Suministro e instalación de zabaleta en material epóxico/uretano, autonivelante, antimicrobiano, ecoaséptico, con sellador de uretano antiestático, con sistema de disipación de energía electroestática, en area de Laboratorios. | 440 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | PUERTAS Y VENTANAS
1 | Suministro e instalación de cabinas prefabricadas en tablero compacto fenólico de 13mm de espesor, h=1.80m, con cuatro pasos estándares de 0.60m (Según diseño en planos). | 16.02 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, lisas, color blanco de 0.90m x 2.10m, con rejilla en la parte inferior de 0.40m x 0.40m y llavín de palanca. | 2 | u |  | 0
3 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, lisas, color blanco de 0.80m x 2.10m, con rejilla en la parte inferior de 0.40m x 0.40m y llavín de palanca. | 1 | u |  | 0
4 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, lisas, color blanco de 0.60m x 2.10m, con rejilla en la parte inferior de 0.40m x 0.40m y llavín de palanca. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, contrachapadas lisas, color blanco de 0.90m x 2.10m, visor de vidrio con laminado de seguridad (0.40m x 0.50m) y llavín de palanca. | 57 | u |  | 0
6 | Suministro y colocación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 0.90m x 2.10m. | 3 | u |  | 0
7 | Suministro y colocación de puerta flotante de vidrio natural de 3/8´´ canteado y templado y piezas de acero inoxidable de 1.00m x 2.10m. | 1 | u |  | 0
8 | Suministro y colocación de ventanas correderas con marcos de aluminio P92 y vidrios laminado de seguridad 5/5 transparente. | 105.38 | p² |  | 0
9 | Suministro y colocación de puerta para salida de emergencia tipo corta fuego, contrachapada, metálica, lisa, con visor transparente laminado de seguridad 5/5 y barra anti-pánico. Incluye cerradura tipo palanca. Medida 1.00m x 2.10m, espesor de 4¨. | 1 | u |  | 0
10 | Suministro y colocación de franjas de Laminado con papel frosted en puertas de vidrio equivalente al 60%. | 6.67 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | MISCELÁNEOS
1 | Suministro y aplicación de Pintura epóxica en muros interiores. | 2931.04 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de Pintura semigloss en muros interiores. | 111.39 | m² |  | 0
3 | Suministro y colocación de plafón aséptico de 5/8¨ x 2´ x 2´, color blanco, Armstrong Cleanroom, Square edge. Con sistema de Cleanroom en áreas limpias y de laboratorios. | 785 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación de Plafón PVC 2´ x 2´ en baños y pasillo. | 71.42 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de rotulación de 5¨ x 14¨ de sintra y vinil flotante, incluye piezas de anclaje de metal. | 55 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL OBRA CIVIL TERCER NIVEL |  |  |  | 0
ii | INSTALACIONES SANITARIAS
A | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Suministro y colocación de inodoros elongados con fluxómetros de palanca, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 4 | u |  | 0
2 | Suministro y colocación de lavamanos empotrados sobre meseta de granito, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 4 | u |  | 0
3 | Construcción de vertedero incluye (Desagüe de piso, Alimentación de agua, Llave chorro y Revestimiento con porcelanato y piso de porcelanato). | 2 | u |  | 0
4 | Desagüe de piso de 2´´ y tubería matriz de 4´´ en PVC. | 4 | u |  | 0
5 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø ½". | 46.8 | ml |  | 0
6 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 3/4". | 122 | ml |  | 0
7 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 1". | 7.2 | ml |  | 0
8 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø ½". | 9.24 | ml |  | 0
9 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 3/4". | 1.2 | ml |  | 0
10 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1". | 14 | ml |  | 0
11 | Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido manual de acero inoxidable. | 2 | u |  | 0
12 | Suministro e instalación de dispensador de papel toalla manual de acero inoxidable. | 2 | u |  | 0
13 | Suministro e instalación de dispensador de papel sanitario manual de acero inoxidable. | 4 | u |  | 0
14 | Suministro e instalación de secador de mano eléctrico con censor de acero inoxidable. | 2 | u |  | 0
15 | Suministro y colocación de espejo de pared para baño de 250x80, templado y biselado. | 2 | u |  | 0
16 | Prueba hidrostática de tuberías de presión y de estanqueidad de las tuberías de drenaje, según método normativo, a todo costo, incluyendo uso de andamios. La prueba debe abarcar los tres niveles del edificio. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | AGUAS RESIDUALES
1 | Tubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø4". | 60 | ml |  | 0
2 | Columna Descarga o Ventilacion de 2". | 12 | ml |  | 0
3 | Columna Descarga o Ventilacion de 3". | 80 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1 | PRE-LIMINARES
1 | Replanteo general. | 1 | PA |  | 0
2 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
2.1 | TUBERIAS DE:
2.11 | Ø1" SCH-40 (Colgadas). | 29.4 | ml |  | 0
2.12 | Ø1 1/2" SCH-40 (Colgadas). | 39.2 | ml |  | 0
2.13 | Ø2" SHC SCH-40 (Colgadas). | 83.3 | ml |  | 0
2.14 | Ø3" SHC SCH-40 (Colgadas). | 29.4 | ml |  | 0
2.15 | Ø4" SHC SCH-40 (Colgadas). | 2.75 | ml |  | 0
2.2 | COLUMNAS DE INCENDIO DE:
2.21 | Ø4" HN (Inc. soporterias ancladas a los muros). | 1 | u |  | 0
2.3 | REDUCCIONES DE:
2.31 | Ø1" x Ø1/2" HN. | 46 | u |  | 0
2.4 | ROCIADORES DE:
2.41 | Rociador Ø1/2" Standar, K5.6 Uprigth, 200°F. | 46 | u |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETES DE INCENDIOS (Inc. Manguera Ø1 1/2", extintor y válvulas). | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS TERCER NIVEL |  |  |  | 0
iii | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
A | PRELIMINARES
1 | Desmonte de extractores de techo existentes, incluye embalaje y traslado al almacén. | 2 | u |  | 0
2 | Desmantelamiento de instalaciones eléctricas existentes, incluye alambrado, registros y cierre de hueco. | 1 | PA |  | 0
3 | Desmantelamiento de banco de transformadores, incluyendo disposición final siguiendo protocolo ambiental. | 1 | PA |  | 0
4 | Desmantelamiento de planta eléctrica, incluyendo traslado y disposición final, según normas nacionales. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | SALIDAS ELECTRICAS
1 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 111 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de uso general a 240 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#10 negro (potencial), 1 alambre AWG #10 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 9 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorriente de UPS a 120 Vac desde panel eléctrico, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro (potencial), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro) y alambre AWG #14 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 29 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de salida para Data de 2 puntos por salida, desde registro de Data/Teléfono, en tubería BX-EMT, registro galvanizado 2"x4", cable de data, categoría 6. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 50 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 64 | u |  | 0
6 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 12 | u |  | 0
7 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | u |  | 0
8 | Suministro e instalación de salida para luminarias, en tubería PVC, 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno), 1 alambre AWG #12 blanco (neutro), 1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2 cable de AWG No. 14/3 (7 pies), caja metálica octagonal galvanizada, tapa ciega, conector UF y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 145 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | CANALIZACION ELECTRICA
1 | Suministro e instalación de tubo EMT 3", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 150 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo EMT 2", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 150 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo EMT 1½", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 150 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de tubo EMT 1", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 200 | pl |  | 0
5 | Suministro e instalación de tubo PVC 2", certificación UL en tubos y accesorios, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 100 | pl |  | 0
6 | Suministro e instalación de Registro (20"x20"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 6 | u |  | 0
7 | Suministro e instalación de Registro (18"x18"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
8 | Suministro e instalación de Registro (14"x14"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
9 | Suministro e instalación de Registro RE (12"x12"x6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4 | u |  | 0
10 | Suministro e instalación de Registro RE (10"x10"x4"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | CANALIZACION DE DATA
1 | Suministro e instalación de tubo LT 3" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de tubo LT 2" (bajante data), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de tubo LT 1½" (bajante data, cámara, TV/HDMI y bocina), certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de tubo EMT 1½", galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
5 | Suministro e instalación de tubo EMT 1, galvanizado, certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 35 | pl |  | 0
6 | Suministro e instalación de Registro RD (20"X20"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
7 | Suministro e instalación de Registro RD (16"X16"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 6 | u |  | 0
8 | Suministro e instalación de Registro RD (12"X12"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 7 | u |  | 0
9 | Suministro e instalación de Registro RD (10"X10"X6"), reforzado, color gris, cuatro tornillos, soportería y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 8 | u |  | 0
10 | Suministro e instalación de Organizadores de Data. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
11 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | ACCESORIOS ELECTRICOS
1 | Suministro e instalación de Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 111 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de Tomacorriente UPS 120 Vac, NEMA 5-15R, con punto de tierra, tapa plastica, color mamey, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 9 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de Interruptor Simple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 64 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de Interruptor Doble 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 12 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de Interruptor Triple 120 Vac, con tapa decorativa plastica, color blanco, certificación UL. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | u |  | 0
6 | Suministro e instalación de accesorio completo para salida de 2 puntos, categoría 6, incluye; tapa plasticas de 2 salidas blancas, 2 jacks y tornillos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 29 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | LUMINARIAS
1 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 9 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 8 pulgada, superficial, aro de blanco, 18 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de panel LED (Downlight) 3 pulgada, aro de blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor blanco opaco. Garantía de 3 años en bombillos LED. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 3 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de panel LED 2´x4´, plafón, 120 V, 60Hz, 4500-5000 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac-12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 2 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de panel LED 2´x2´, plafón, 120 V, 60Hz, 4500-5000 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac-12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 145 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS
1 | Alimentador circuito ramal de iluminación desde panel de iluminación hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (rojo, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 435 | pl |  | 0
2 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de uso general desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (negro, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 4440 | pl |  | 0
3 | Alimentador circuito ramal de tomacorriente de UPS desde panel de tomacorriente hasta Registro, 3 conductores AWG No. 12 (marrón, blanco y verde). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 1740 | pl |  | 0
4 | Alimentador de Unidad Condensadora de 20 ton de refrigeración, 2 THHN #1/0 (potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y 1 THHN #2 (tierra). Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 100 | pl |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | ALIMENTADORES Y PANELES
1 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde poste EDESUR hasta Transformador, compuesto por: 3 URD #2, 100% concéntrico. Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 200 | pl |  | 0
2 | Suministro e instalación de transformador de 750kVA, tipo Pad Mounted, 3 fases, 12.47kV-120/208V, sumergido en aceite, debe incluir: realizar serie completa de pruebas eléctricas, incluyendo prueba factor de potencia y resistencia de aislamiento. | 1 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde transformador 750 kVA hasta interruptor de transferencia automatico, compuesto por: 10 THW #3/0(potencia), 6 THW #3/0(neutro), 5 THW #3/0(tierra), 5x3" EMT-IMC y PVC soterrada. Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 50 | pl |  | 0
4 | Suministro e instalación de Encloused Breaker, 2000A, 3PH, 208V. Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde generador eléctrico hasta Transfer Automático, compuesto por: 4 THW #3/0(P), 2 THW #3/0(N), 2 THW #3/0, EMT-IMC de 3". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 25 | pl |  | 0
6 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde interruptor de transferencia automatico hasta panel board, compuesto por: 10 THW #3/0(P), 6 THW #3/0(N), 5 THW #3/0, EMT-IMC de 3". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 30 | pl |  | 0
7 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde panel board hasta panel P3, compuesto por: 1 THHN #1/0, 1 THHN #2, 1 THHN #4, EMT de 2". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 125 | pl |  | 0
8 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde panel board hasta panel PE3(A/A), compuesto por: 9 THW #4/0, 5 THW #3/0, 1 THW #2/0, EMT-IMC de 4". Certificación UL en tubos y accesorios, contratuerca bushing, soportería y misceláneos. Ver plano anexo. | 60 | pl |  | 0
9 | Suministro e instalación de Panel Board, trifásico, Barra de 2500A, 208 Vac, 60Hz. A todo costo, incluyendo rotulación y señalización. Ver plano anexo. | 1 | u |  | 0
10 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica P3, trifásico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30 espacios. Incluye barra de tierra, breakers 8 de 15A, 5 de 20A, y 3 de 30A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | u |  | 0
11 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica PA/A, trifásico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30 espacios. Incluye barra de tierra, 4 breakers de 200A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | u |  | 0
12 | Suministro e instalación de panel de distribución eléctrica PSG, trifásico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30 espacios. Incluye barra de tierra, 4 breakers; 1 de 15A y 2 de 30A; rotulación de circuitos y señalización. Ver plano anexo. | 1 | u |  | 0
13 | Suministro e instalación de Puesta a Tierra para Rack de DATA, desde barra equipotencial en cuarto eléctrico, incluye cable AWG #4 (verde) y tubería EMT de 1". | 10 | pl |  | 0
14 | Suministro e instalación de rótulos o etiquetas, los mismos se aplicarán a las tuberías, registros, interruptores y tomacorrientes de uso general, UPS y DATA. Ver especificaciones técnicas. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
I | CLIMATIZACION
1 | Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire de 20 tons de refrigeración, manejadoras ductealbes de 5 ton c/u, 208/230Vac, monofásica, refrigerante R-410-A, eficiencia mínima 17. Certificación UL y AHRI. | 3 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de dos(2) tuberías de cobre, dimensiones de 3/8" y 7/8", para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 20 ton de refrigeración, incluyendo mano de obra, soportería, filtro de línea, aislante térmico, visor indicador de humedad y válvulas de servicio con conexión para cargas el sistema, según plano anexo. | 100 | pl |  | 0
3 | Suministro e instalación de ductos de poliuretano, para suministro de aire de la Unidad A/A según planos anexos, incluyendo difusores de aire, rejillas de retorno de aire, dampers de control para los ramales y soportería. | 1 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de termostato digital para control de temperatura del ambiente a climatizar (Touch Control) correspondiente a la unidad descripta en el item no. 1. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de canaliación para termostato de los AA en tubería EMT y conduflex, incluyendo caja de registros, caja de acrílico con llave y accesorios. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
J | EXTRACTORES DE AIRE
1 | Suministro e instalación de extractor de aire, 241 CFM,instalación en plafón, tamaño 8.5" x 8.5", 2 años de garantía, incluye ducto en poliuretano y persiana al final tubo salida. | 1 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de extractor de aire, 371 CFM,instalación en línea, tamaño 10" x 10", 2 años de garantía, incluye ducto en poliuretano y persiana al final tubo salida. | 3 | u |  | 0
3 | Suministro e instalación de rejilla retorno de aire, tamaño 10" x 6", incluyendo tornillos y soportería. | 16 | u |  | 0
4 | Suministro e instalación de sistema de conducto metálico, sección de tamaño 8" x 16", incluye materiales y mano de obra, y persiana al final tubo salida. A todo costo. Ver planos y especificaciones. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS TERCER NIVEL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL TERCER NIVEL |  |  |  | 0
IV | ÁREA EXTERIOR
i | GENERALES
1 | Limpieza contínua y final de toda el área de la edificación incluyendo, corte de arboles existentes, desyerbo y limpieza del área no construida, costos debe incluir traslado al lugar de acopio y bote. | 5000 | m² |  | 0
2 | Demolición de acera existente en lados laterales, incluye traslado al sitio de acopio y bote de escombros. | 150 | m² |  | 0
3 | Acera Violinada H = 0.10m, H.A. Malla Electrosoldada, D 2.3 x 15 x 15. | 150 | m² |  | 0
4 | Reparación verja de malla ciclónica existente, incluyendo portón de entrada y confección puerta peatonal. | 150 | ml |  | 0
5 | Suministro y colocación de alambre de trinchera con palometas. | 300 | ml |  | 0
6 | Suministro y colocación de pintura acrílica superior de muros de verjas. | 540 | m² |  | 0
7 | Suministro y colocación de pintura acrílica superior de muros exteriores del edificio principal y edificio de servicios. | 1560 | m² |  | 0
8 | Construcción de pedestal soporte de hormigón armado para astas de banderas de 0.30m 0.30m y H=1.00m BNP y SNP. | 2 | u |  | 0
9 | Suministro y colocación de astas de banderas de hierro galvanizado. | 2 | u |  | 0
10 | Suministro y colocación de letrero principal en letras de 18´´ de sintra y vinil con Luz LED (DIGEMAPS) incluye acentos y tildes. | 1 | u |  | 0
11 | Suministro e instalación de escalera de emergencia Estructura Formada por Columnas y Vigas Metálicas de Sección estándar de alma llena, Channels de 8"; descansos y peldaños en tola corrugada de hierro negro. Pasamanos en acero galvanizado. La escalera consta de 4 Rampas y 4 Descansos para alcanzar una altura de 6.88 m, SUJETO A DESGLOSE EN CUBICACION. | 1 | PA |  | 0
12 | Suministro y colocación de letrero con letras de 7´´ en en material acrílico (Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios), incluye acentos y tildes. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL GENERALES AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
ii | INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIOR
A | AGUA POTABLE
1 | Equipo de bombeo para agua potable: 2 unidad de 65 gpm vs 160 pies TDH, 5.5 HP, monofásica, 110-220v. Incluye tanque hidroneumaticode 42 gls. piezas, dispositivos y accesorios en succión desde cisterna e impulsión en cuarto de equipos. Totalmente instalado. | 1 | u |  | 0
2 | Equipo de bombeo para agua potable: 2 unidad de 27 gpm vs 140 pies TDH, 5.5 HP, monofásica, 110-220v. Incluye tanque presurizado de 42 gls. piezas, dispositivos y accesorios en succión desde cisterna e impulsión en cuarto de equipos. Totalmente instalado. | 1 | u |  | 0
3 | Sistema de tratamiento de agua compuesto por filtros de carbón activado y osmosis inversa, capacidad de 27GPM. | 1 | u |  | 0
4 | Sistema de producción de agua caliente, capacidad de 23GPM. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro y colocación de Columna agua fría PVC SDR-21 Ø 3/4". | 12 | ml |  | 0
6 | Suministro y colocación de Columna agua fría PVC SDR-21 Ø 1". | 24 | ml |  | 0
7 | Suministro y colocación de Columna agua fría PVC SDR-21 Ø 1½". | 12 | ml |  | 0
8 | Suministro y colocación de Columna agua fría CPVC SDR-11 Ø 3/4". | 36 | ml |  | 0
9 | Suministro y colocación de Columna agua fría CPVC SDR-11 Ø 1". | 24 | ml |  | 0
10 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 1½". | 49.2 | ml |  | 0
11 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1". | 19.7 | ml |  | 0
12 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 1½". | 49.2 | ml |  | 0
13 | Suministro y colocación de Tubería presión PVC SDR-21 Ø 2". | 85.72 | ml |  | 0
14 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 1". | 49.2 | ml |  | 0
15 | Suministro y colocación de Tubería presión CPVC SDR-11 Ø 1½". | 49.2 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | AGUAS RESIDUALES
1 | (N.P.) Cámara séptica con filtro anaeróbico de 2.00m de ancho x 3.98m de largo x 1.95m de profundidad. Incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC. Totalmente construida. | 1 | u |  | 0
2 | Cámara de Inspección (0.60m x 0.60m x 0.60m). | 9 | u |  | 0
3 | Trampa de grasa de dimensiones interior de 1.00m x 1.00m x 1.00m, hormigon 180K/cm2. | 2 | u |  | 0
4 | Pozo filtrante perforado de 90 pies de profundidad, en Ø 10" y encamisado en hierro galvanizado, en Ø 8". Incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC SDR-32.5 y obra civil según planos. Totalmente construido. | 2 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
iii | INSTALACIONES ELÉCTRICAS ÁREAS EXTERIORES
1 | Confeccion,Tramitación y Aprobacion de plano (SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA CON VALIDACION FISCAL). | 1 | PA |  | 0
2 | Suministro e instalación de Generador eléctrico de 500 Kilos, incluye tanque de combustible con capacidad mínima de 200 galones. | 1 | PA |  | 0
3 | Servicio de grúa. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
iv | INSTALACIONES DE GASES
1 | Suministro e instalación de depósito de combustible con capacidad de 250 galones, a todo costo. Ver planos y especificaciones. | 1 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación tuberías de gas de goma, 3/4", incluye piezas y accesorios para anclaje a lo largo del recorrido. | 500 | pl |  | 0
3 | Prueba de redes, incluye la reparación de la red que presentará fuga. A todo costo. | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES DE GASES |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
V | SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO
1 | Suministro e instalación de sistema de cámara de seguridad cerrado, compuestro por 9 cámara de seguridad exterior y 21 cámara de seguridad interior en el PRIMER NIVEL y 25 cámaras de seguridad al interior del SEGUNDO NIVEL. Ver especificaciones técnicas y planos. A todo costo y entrega en operación. | 1 | PA |  | 0
2 | Suministro e instalación de sistema de cámara de seguridad en el TERCER NIVEL compuesta por 21 cámaras de seguridad y una estación de monitoreo con capacidad para 100 cámaras. A todo costo y entrega en operación. | 1 | PA |  | 0
3 | Suministro e instalación de Sistemas de control de acceso de personal con Teclado de programación, Capacidad de 20,000 usuarios, Luz indicadora de estado, Acceso mediante tarjeta 10 uds. c/u, huella dactilar y Clave (INCLUYE CABLEADO Y SALIDAS). | 5 | u |  | 0
| SUB-TOTAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO |  |  |  | 0
VI | CONSTRUCCION DE ESCALERA Y CAJA DE ESCALERA
A | MOVIMIENTO DE TIERRA
1 | Excavación para losa de cimentación. | 28.59 | m³ |  | 0
2 | Relleno de reposición con compactador mecánico. | 24.48 | m³ |  | 0
3 | Bote, incluye traslado hacia lugar de acopio. | 6.23 | m³ |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | HORMIGON ARMADO
1 | Losa de cimentación (5.39m x3.05m, h=0.25m), F'c=280kg/cm2, Acero G60, DE Ø 1/2 @ 0.25 mts, AD, doble camada. | 4.11 | m³ |  | 0
2 | Columnas de confinamiento de 0.20m x 0.20m con 4 Ø 3/4 y estribos de 3/8 @ 0.20m, 210kg/cm2 y Fy = 4200kg/cm2. | 2.18 | m³ |  | 0
3 | Viga en muro (para empotrar escalera) de (0.20m x 0.30m) con 3 de 1/2¨ abajo y 2 de 1/2¨ arriba y estribos de 3/8¨ a 0.20m, Fc´ = 210KG/CM2 y Fy = 4,200 KG/CM2. | 1.692 | m³ |  | 0
4 | Torta de piso, con hormigón frotado y malla electrosoldada , F'c=210kg/cm2, e=0.10. | 12.37 | m² |  | 0
5 | Construcción de muro pedestal soporte de hormigón armado para rampa de escalera de 1.25m x 0.30m y H=0.70m BNP, con 14 Ø 1/2 y estribos de 3/8 @ 0.20m, 210kg/cm2 y Fy = 4200kg/cm2. | 0.62 | m³ |  | 0
6 | Rampas de escalera, e = 0.13m con acero de 1/2¨ a 0.10m, de 1/2¨ a 0.20m una camada, Fc´ = 210KG/CM2 y Fy = 4,200 KG/CM2. Incluye descanso de 1.52m x 2.50m con acero de 1/2¨ a 0.10m y de 3/8¨ a 0.20m y escalones de hormigón. | 3.1 | m³ |  | 0
7 | Losa de techo con acero de 3/8¨ a 0.20m en AD 1 camada, e = 0.1m, F'c=210kg/cm2 y Fy = 4200kg/cm2. | 1.2841 | m³ |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | MUROS
1 | Suministro y colocación block de 8" B.N.P, Bast. Ø 3/8¨ @ 0,60m. | 12.64 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación block de 8" S.N.P, Bast. Ø 3/8¨ @ 0,60m. | 80.67 | m² |  | 0
3 | Antepecho en Bloques de 6". Incluye pañete a una cara, cantos, pintura y subida de materiales. | 5.86 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
1 | Suministro y colocación huellas y contra huellas en porcelanato antiresbaladizo en escalera, incluye descanso. | 28.664 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación zócalos en porcelanato, incluye descanso. | 28.82 | ml |  | 0
3 | Suministro y colocación de barandas en planchuelas de 3¨ x 1/4¨ y perfiles de 1¨ x 3¨ y pasamanos de Ø = 2¨ en acero inoxidable h = 1.00m. | 27.96 | ml |  | 0
4 | Fraguache. | 108.08 | m² |  | 0
5 | Pañete maestreado, e = 0.02m y mortero 1:3, interior y exterior. | 488.66 | m² |  | 0
6 | Construcción de cantos. | 144 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | VENTANAS
1 | Suministro y colocación de Ventanas de correderas P65 de vidrio natural y aluminio de 1,20m x 1,50m. | 77.472 | p² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | MISCELANEOS
1 | Suministro y colocación salidas cenitales. | 5 | u |  | 0
2 | Suministro y colocación interruptor 3 wey. | 2 | u |  | 0
3 | Suministro y colocación pintura acrílica en techo con andamio. | 12.05 | m² |  | 0
4 | Suministro y colocación Pintura acrílica en muros exteriores con andamio. | 219.23 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación Pintura semigloss en muros interiores. | 161.34 | m² |  | 0
6 | Construcción de fino de techo plano Eprom.=0.07m mortero industrial de 80kg/cm2. | 12.05 | m² |  | 0
7 | Construcción de zabaleta de techo. | 14.64 | ml |  | 0
8 | Suministro y colocación impermeabilizante tipo de lona asfáltica de 4.00kg/m² granulada. | 17.91 | m² |  | 0
9 | Suministro y colocación de franja de poliestireno expandido (foam) de 2¨x 12¨ en todo el perímetro de contacto con la estructura vieja, a los fines de crear una junta de expansión. Incluye masillado para acabado. | 58.95 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL CONSTRUCCION DE ESCALERA Y CAJA DE ESCALERA |  |  |  | 0
VII | CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN AREA DE MEZZANINE
A | PRELIMINARES
1 | Demolición de muros de densglass existente. | 9.23 | m² |  | 0
2 | Bote de escombros, incluye traslado interno. | 0.6461 | m³ |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
B | CONSTRUCCIÓN DE MUROS
1 | Suministro y colocación de Muros de densglass con doble estructura, incluye terminación de superficie uniforme con mortero de mezcla preparada. | 35.312 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
C | TERMINACIONES
1 | Suministro y colocación de plafón en PVC de 2 x 2 en áreas de salón de reuniones y almacén y archivo. | 142.17 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de pintura semigloss en muros. | 218.16 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
D | PISOS Y REVESTIMIENTOS
1 | Suministro y colocación de Pisos de porcelanato español antideslizante de alto tránsito en pisos de oficinas y pasillos, de 60cm x 60cm de primera. | 142.17 | m² |  | 0
2 | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato español antideslizante 10cm x 60cm. | 60.26 | ml |  | 0
3 | Construcción de peldaños (huellas y contrahuellas) en rampa existente en área de almacén y archivo. | 1.25 | m³ |  | 0
4 | Suministro y colocación huellas y contra huellas en porcelanato antideslizante en escalera. | 19.46 | m² |  | 0
5 | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato Español en escalera. | 25.29 | ml |  | 0
6 | Suministro y colocación revestimiento de muros en baño con porcelanato español de 30cm x 60cm de primera, h= 1.80 m. | 14.96 | m² |  | 0
7 | Suministro y colocación de porcelanato español antideslizante de en pisos de baños de 60cm x 60cm de primera. | 4.98 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
E | PUERTAS Y VENTANAS
1 | Suministro y colocación de puerta comercial en vidrio y aluminio de 1.20m x 2.10m. | 1 | u |  | 0
2 | Suministro y colocación de puerta comercial de 1.12m x 2.10m. | 1 | u |  | 0
3 | Suministro y colocación de puerta corredera en el área de montacarga de 2.15 m x 3.50 m. | 1 | u |  | 0
4 | Suministro y colocación de puertas polimetálica, lisas, color blanco de 0.80m x 2.10m, con rejilla en la parte inferior de 0.40m x 0.40m y llavín de palanca. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro y colocación de ventanas correderas con marcos de aluminio P92 y vidrios con laminado de seguridad 5/5 (3/8"), transparente. | 71.02 | P² |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
F | INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | Suministro y colocación de salida cenital en tubería EMT. | 17 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de panel LED 2´x4´, plafón, 120 V, 60Hz, 4500-5000 K, borde blanco, slim, power pack 120 Vac-12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo. | 16 | u |  | 0
3 | Suministro y colocación de tomacorriencte 110 V polarizado, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro, incluye accesorios. | 12 | u |  | 0
4 | Suministro y colocación de tomacorriente 220v polarizado, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 negro, incluye accesorios. | 3 | u |  | 0
5 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x 4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo, incluye accesorios. | 2 | u |  | 0
6 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple, en tubería PVC, registro galvanizado 2"x4", 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1 alambre AWG #12 azul (retorno) y misceláneos. Ver especificaciones técnicas y plano anexo, incluye accesorios. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
G | CLIMATIZACION
1 | Suministro e instalación de Unidad condensador tipo FANCOIL de 3 tonelada, eficiencia 18 Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire de 7.5 tons de refrigeración, manejadoras ducteables, eficiencia mínima 18. | 1 | u |  | 0
2 | Suministro e instalación de ductos de poliuretano, para suministro de aire de la Unidad A/A según planos anexos. | 1 | PA |  | 0
3 | Suministro y colocación de rejillas de retorno de 24¨ x 24¨. | 6 | u |  | 0
4 | Rejillas difusoras de 12¨ x 12¨. | 3 | u |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
H | INSTALACIONES SANITARIAS
1 | Suministro y colocación de inodoros elongados con fluxómetros de palanca, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 1 | u |  | 0
2 | Suministro y colocación de lavamanos con pedestal de un orificio con mezcladora monomando, incluye (salidas de descargas y alimentación y kit de instalación). | 1 | u |  | 0
3 | Suministro y colocación jaboneras para lavamanos de cromo 208. | 1 | u |  | 0
4 | Suministro y colocación de dispensador de acero inoxidable manual de toallas de papel para lavamanos. | 1 | u |  | 0
5 | Suministro y colocación de dispensador plástico manual de papel para inodoros. | 1 | u |  | 0
6 | Suministro y colocación de espejos de pared para baño de 60x45. | 1 | u |  | 0
7 | Suministro y colocación tubería presión CPVC SDR-11 Ø 3/4". | 2 | ml |  | 0
8 | Suministro y colocación tubería presión PVC SDR-21 Ø ½". | 5.7 | ml |  | 0
9 | Suministro y colocación tubería presión PVC SDR-21 Ø 3/4". | 3.6 | ml |  | 0
10 | Suministro y colocación tubería presión PVC SDR-21 Ø 1". | 17.44 | ml |  | 0
11 | Suministro y colocación tubería drenaje PVC SDR-32.5 Ø4". | 20 | ml |  | 0
12 | Suministro y colocación columna Descarga o Ventilacion de 3". | 9 | ml |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL DE SALON MULTIUSO EN AREA DE MEZZANINE |  |  |  | 0
VIII | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO
A | PRELIMINARES
1 | Corte y Bote Capa Vegetal (0.35 mts.). | 416.85 | m³ |  | 0
2 | Relleno y Compactación Material de Sub Base (0.30 mts.). | 357.3 | m³c |  | 0
3 | Relleno y Compactación Material de Base (0.20 mts.) | 178.65 | m³c |  | 0
4 | Replanteo general con brigada topográfica (de todas las obras mencionadas en este estacionamiento que lo ameriten). | 1191 | m² |  | 0
5 | Asfaltado de parqueo (2" espesor, icluye imprimación con RC2). | 1191 | m² |  | 0
6 | Señalización horizontal de Parqueos. | 184 | ml |  | 0
7 | Señalización vertical en Parqueos. | 10 | u |  | 0
8 | Construccion de Badén, F'c=210kg/cm2, Acero G60, de Ø 1/2 @ 0.20 mts, AD, una camadas. (de 1.00 x 7.00 x 0.30 mts), incluye excavacion y Canaleta con rejilla. | 1 | u |  | 0
9 | Construccion de contenes. | 50 | ml |  | 0
10 | Acera Violinada H = 0.10m, H.A. Malla Electrosoldada, D 2.3 x 15 x 15. | 50 | m² |  | 0
11 | Construccion de escalones peatonal, en hormigon simple y bloques de 6" (de 2.50m de ancho y para superar una altura de 0.80m. | 1 | u |  | 0
12 | Construccion de rampa peatonal espesor 0.20m y malla electrosoldada de 10cmx10cm., de 1.25mx 2.00m, incluye barandas. | 1 | u |  | 0
13 | Suministro e instalación Paragomas, de hormigon armado, incluye pernos de fijacion y mortero. | 41 | u |  | 0
14 | Suministro y colocacion de Palma Arecas en area verde del estacionamiento, incluye tierra negra. | 65 | u |  | 0
15 | Suministro y colocacion de uva playeras en area verde del estacionamiento, incluye tierra negra. | 55 | u |  | 0
16 | Suministro y colocacion de puerta vehicular corredera en metal, de 6.5m x 2.30m, con puerta peatonal integrada. | 1 | u |  | 0
| SUB-TOTAL DE ESTACIONAMIENTO |  |  |  | 0
IX | SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
Gastos Indirectos
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  |  | 0
2 | Gastos administrativos |  |  |  | 0
3 | Transporte |  |  |  | 0
4 | Supervisión | 5% |  |  | 0
5 | Imprevistos | 5% |  |  | 0
6 | Ley 6/86 de fondos de pensiones | 1% |  |  | 0
7 | CODIA | 0.1% |  |  | 0
8 | Seguros y Fianzas | 4.5% |  |  | 0
9 | Seguridad en Obra (Reglamento 522-06 Seguridad y Salud en Obra ). | 1% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
La no inclusión de precios en algún ítem de esta lista de cantidades podrá ser objeto de descalificación de la oferta.
Los porcentajes IX.1, IX.2 y IX.3 deben ser incluidos por el oferente.