## DATA
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.
Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 20 de Febrero 2018
Ubicación: San Francisco de Macoris |  |  |  | Localización: Prov. Duarte, RD.
No | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUBTOTAL
SISTEMA DE DATA
INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE DATOS
1 | PINTURA ESPECIAL DATA CENTER
1.01 | Pintura Especial Anti Humedad y Particulas - Fire Retardant | 1 | Galon |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | PISO TECNICO ELEVADO 18” - |  |  |  | 0
2.01 | Pisto Tecnico elevado de marca reconocida de 18" H | 28 | M2 |  | 0
2.02 | Rampa de Acceso | 1 | UD |  | 0
2.03 | Zocalos de Vinil perimetral | 50 | UD |  | 0
2.04 | Corte de pisos | 30 | UD |  | 0
2.05 | Mold Lock | 8 | UD |  | 0
2.06 | Instalación | 31 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | FALSO TECHO RETARDANTE AL FUEGO |  |  |  | 0
3.01 | Falso Techo Plycem Retardante de Incendio y Control de Humedad | 31 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | PUERTA CORTA FUEGO 1HR |  |  |  | 0
4.01 | Puerta de marca reconocida cortafuego, de una hoja, Resistente al fuego de 60 minutos, color gris, hueco de obra 0.97 x 2.05 mt. | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN |  |  |  | 0
5.01 | Sistema de Enfriamiento por Expansión directa InRow 300mm, , 100-240V, 50/60 Hz - ST. N L5-20 . SIMILAR A: APC Enfriamiento por agua helada InRow: InRow RC, 300mm, , 100-240V, 50/60 Hz - ST. N L5-20. (ACRC301S) | 2 | UD |  | 0
5.02 | Partición puente InRow, cable de datos de 300 mm | 2 | UD |  | 0
5.03 | Instalación, Configuración, Arranque y Puesta en Operación de Unidades de AC In Row por parte de tecnicos certificados y validados por el fabricante de la marca propuesta. | 2 | UD |  | 0
| LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE DEBE INCLUIR SON: |  |  |  | 0
| Instalación mecánica desde toma de agua helada dentro del área de Data Center suplida por la obra. |  |  |  | 0
| Accesorios Necesarios para la interconexión con el sistema de agua helada existente |  |  |  | 0
| Instalación eléctrica desde Rack PDU |  |  |  | 0
| Instalación Sensor de liquido incluido (AP9325) |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LED |  |  |  | 0
6.01 | Iluminación de Emergencia en LED | 1 | UD |  | 0
6.02 | Servicios de Instalación | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | ILUMINACIÓN DE DATA CENTER EN LED |  |  |  | 0
7.01 | Iluminación para el Centro de Datos LED | 8 | UD |  | 0
7.02 | Servicios de Instalación | 8 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | SUPRESIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO CON AGENTE LIMPIO |  |  |  | 0
8.01 | Supresión y Detección de Incendio con Agente Limpio. Que no dañe el medio ambiente. Agente que se encuente inicialmente en fase líquida a temperatura ambiental Que cumpla con NFPA 2001 e ISO 14520. Servicios Profesionales incluidos de instalación y puesta en operación. | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIO ASD |  |  |  | 0
9.01 | Detección de Temprana de Incendio. Sensor de Dispersión de Luz, de Alta Sensibilidad Auto ajuste y auto calibración Supervisión de flujo Potente ventilador de aspiración Servicios incluidos de instalación y configuración | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  | 0
10.01 | Sistema de Monitoreo Ambiental para el Centro de Datos. Listo para ser colocado en rack. Admite hasta 4 cámaras compactas externas, 12 sensores compactos y hasta 78 sensores universales. Envío de capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que se propone en el proyecto. Administración de alertas en base a politicas y escalamiento. 4 Puertos de Red LAN RJ45 - 100 Mbps 4 Puertos x USB 2.0 | 1 | UD |  | 0
10.02 | Sensor de Temperatura y Humedad integrable a la unidad central de monitoreo. | 4 | UD |  | 0
10.03 | Sensor para detección de apertura de puertas del centro de datos, y racks. | 1 | UD |  | 0
10.04 | Sensor para la detección de humo en el centro de datos. Smoke Sensor - 10 ft. | 2 | UD |  | 0
10.05 | Sensor de deteccion de fuga . Sensor - 20 ft. | 2 | UD |  | 0
10.06 | Cámara USB para la vigilancia cuartos de datos, gabinetes, Audio de 2 vías Capacidad de Monitorear físicos de la red y los equipos informáticos a través de IPMI o SNMP. | 4 | UD |  | 0
10.07 | Servicios de Instalación | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL CENTRO DE DATOS |  |  |  | 0
11.01 | Sistema de Control de Acceso integrado al sistema de control del acceso del edificio. Controladora de 4 lectoras de 64 MB. 1 DIN Rail. Fuente de energía 12/24V UPS Incluir las baterias de 12 voltios, 7 amp. Cerraduras electromagneticas de 600 lbs, integrada al sistema del proyecto , con sus bracket. Push to exit verde con caja de protección Cableado estructurado Cat 6A LSZH | 1 | UD |  | 0
11.02 | Labor de instalación línea de cableado estructurado utp. No incluye sistema de ducterias (emt 3/4" - 2" y/o canaletas plásticas) para corrida de cables y facilidades relacionadas. Incluye corrida de cables, terminación en outlet y panel, prueba, identificación y puesta en operación. Entrega de documentación impresa de certificación. Nota: los sistemas de ductos para la corrida de cables deberán ser exclusivos y dedicados para tales fines. | 5 | UD |  | 0
11.03 | Servicio profesional para instalación y configuración | 1 | UD |  | 0
11.04 | Instalación y configuración del Controlador; integración a la red. Incluye instalación de lectoras, otros accesorios. Entrenamiento incluido. | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP |  |  |  | 0
12.01 | Sistemas de Camaras IP tipo Domo FIjo. Interior. 4MP, resolucion minima de 1920 x 1080 varifocal, tarjeta de red 10/100 Mbps Soporte de MPEG-4, MJPEG, H.264 - Operación de energia mediante PoE | 2 | UD |  | 0
12.02 | Servicio profesional para instalación y configuración | 2 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | SISTEMA DE ENERGÍA NO INTERRUMPIDA APC |  |  |  | 0
13.01 | Sistema de UPS para el centro de datos con equipo de marca reconocida mundial, no clonado, no remanufacturado, nuevo. Capacidad de 20Kva entrada de 208 V 3PH / Salida de 120V 208V 3PH. Puertos de Interface de DB-9, RS-232, RJ45, Slot Inteligente. | 2 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | SISTEMA DE ATERRIZAJE INTERNO DATA CENTER - MALLA EQUIPOTENCIAL |  |  |  | 0
14.01 | Malla Equipotencial 28 Metros Cuadrados. Signal Reference Grid | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA - PDU |  |  |  | 0
15.01 | Sistema de Power Distribution Unit (PDU) Metered. 20A 100-120 V con (24) 5-20R. | 8 | UD |  | 0
15.02 | Servicios de Instalación | 8 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE ENERGÍA - ATS |  |  |  | 0
16.01 | ATS para rack, 120 V, 20 A, entrada L5-20, salida (10) 5-20R | 5 | UD |  | 0
16.02 | Servicios de Instalación | 5 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 | GABINETES 42” |  |  |  | 0
17.01 | Gabinete 42U con dimensiones de 750mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro ancho con opciones adicionales de organización de cables para aplicaciones de integración en red y servidores de alta densidad. 42 U de altura para atravesar aberturas con facilidad. | 1 | UD |  | 0
17.02 | Gabinete 42 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad. Ancho compacto a fin de optimizar el espacio del centro de datos. 42 U de altura para atravesar aberturas con facilidad. Incluye: Piezas de anexión , Tecla(s) , Puertas y paneles laterales con llave única , Patas niveladoras , Mounting hardware , Ruedas pre instaladas , Side panels | 3 | UD |  | 0
17.03 | Servicios de Instalación | 4 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | SISTEMA DE ESCALERILLAS VENTILADAS |  |  |  | 0
18.01 | Sistema de Escalerilas ventiladas para Centro de Datos Bandeja de hilo BF2R H65 | 6 | UD |  | 0
18.02 | Base de Apoyo a la Bandeja en el suelo. Y Kit de Abrazadera de Apoyo al Suelo. | 15 | UD |  | 0
18.03 | Relleno de empalme rápido. | 20 | UD |  | 0
18.04 | Kit de Curvas de 90 grados y mandejas | 8 | UD |  | 0
18.05 | Clip de Etiqueta de Cable Color Azul | 5 | UD |  | 0
18.06 | Clip de Etiqueta de Cable Color Verde | 5 | UD |  | 0
18.07 | Clip de Etiqueta de Cable Color Naranja | 5 | UD |  | 0
18.08 | Pieza para cerrar el final de la escalerilla despues de ser cortada. | 10 | UD |  | 0
18.09 | Kit de Lavado de Empalme | 3 | UD |  | 0
18.1 | VELCRO Brand Hook & Loop Fasteners | 8 | UD |  | 0
18.11 | Toma de Tierra Use un GNDCL cada 60 'y / o al final de cada bandeja de cable. | 4 | UD |  | 0
18.12 | Unidad separación del cable dentro de una sola bandeja. | 8 | UD |  | 0
18.13 | Conduit Adapter 3/4” | 12 | UD |  | 0
18.14 | Ducterias Metálicas bajantes en 3/4” EMT | 1 | UD |  | 0
18.15 | Servicio profesional para instalación de Sistema de Escalerillas ventiladas con todos sus accesorios | 2 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | SISTEMA DE KEYBOARD - VIDEO - MOUSE (KVM) 16 CANALES / IP |  |  |  | 0
19.01 | Consola KVM Switch de 16 puertros IP - USB 18.5 Lista para rack 1366 x 768 - 250 cd/m2 - 1000:1 - VGA - 1U 2 Puertos USB, VGA Nuevo, no remanufacturado, clonado, de marca reconocida. | 1 | UD |  | 0
19.02 | Cable de Video / USB de 4 pines tipo A, HD-15 (M), RJ-45(M), 7 pues Cat 5 | 16 | UD |  | 0
19.03 | Servicio Instalación | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
20 | CABLEADO ESTRUCTURADO UTP 6A - ESPEJO DATA CENTER -- 72 LINEAS |  |  |  | 0
20.01 | Cajas de 1,000 pies de Cabledo UTP Categoria 6A Low-Smoke Zero Halogen (LSZH) de fabricación especial para centros de salud | 4 | Caja |  | 0
20.02 | Panel de interconexión plano CAT 6A, estilo 110, cumple con TIA 19 en montaje en bastidores , Configurado para 24 entradas | 6 | UD |  | 0
20.03 | Manejo de cables horizontal, 2RU, 7,6 cm x 7,6 cm solamente frontal | 6 | UD |  | 0
20.04 | Pacth Cord - Cable de interconexión estándar Cat 6A , 3 pies, Azul | 72 | UD |  | 0
20.05 | Pacth Cord - Cable de interconexión estándar Cat 6A , 7 pies , Azul | 72 | UD |  | 0
20.06 | Rollo a granel marca VELCRO® de 4,5 m, Negro | 6 | UD |  | 0
20.07 | Labor de instalación linea de cableado estructurado utp. No incluye sistema de ducterias (emt 3/4" - 2" y/o canaletas pl·sticas) para corrida de cables y facilidades relacionadas. Incluye corrida de cables, terminación en outlet y panel, prueba, identif | 72 | UD |  | 0
| Los servicios incluyen: |  |  |  | 0
| 1.- Instalación del cableado UTP en todas las áreas y segmentos del centro de datos donde se colocaran estos puertos espejos. |  |  |  | 0
| 2.- Terminación del outlet en el área de trabajo, asÌ como en el rack de telecomunicaciones. |  |  |  | 0
| 3.- Identificación adecuada en ambos extremos de la toma de data. |  |  |  | 0
| 4.- Organización y adecuación del cableado y los Patch Cords en el centro de datos. |  |  |  | 0
| 5.- Certificación de cada una de las tomas de datos. Esto incluye toda corrida que se realice en cualquiera de las áreas. |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
21 | CABLEADO ESTRUCTURADO FIBRA OPTICA MMF OM4 - ESPEJO MPO - 3 ENLACES DE 12 HILOS ENTRE GABINETES |  |  |  | 0
21.01 | Cassette QuickNet™ SFQ MTP de 12 fibras OM4+ (50/125µm), pérdida ultra baja, duplex LC a MTP, Método A. | 6 | UD |  | 0
21.02 | Ensamble de cable troncal de diámetro reducido OM4 de 12 fibras para interiores, clasificado plenum (OFNP), MPO hembra a MPO hembra, Método A, pérdida por inserción estándar, con ojal de tracción en extremo A | 3 | UD |  | 0
21.03 | Panduit Fiber Enclosures with Sliding Trays Cajas de fibra con bandejas deslizantes. Tiene capacidad para tres paneles o adaptador o fap FMP FOSM empalme modulos. Bi-direccional cajones del carro delantero y trasero proporciona acceso a fibras. Dimension | 4 | UD |  | 0
21.04 | Servicios de Instalación por personal certificado. | 3 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| BACKBONE DE FIBRA OPTICA |  |  |  | 0
0
22 | BACKBONE DE FIBRA OPTICA |  |  |  | 0
22.01 | Cable de Fibra Optica para Interior OM4, 12-Fiber, Aqua, 2 km spool De marca reconocida y ubicada entre las tres primeras marcas mundiales en el mercado. Representación local del fabricante. | 12776 | Pies |  | 0
22.02 | Caja de distribución y empalmes 1000i SDX de 1 unidad de bastidor, vacía, con bandeja deslizable; admite hasta (3) placas adaptadoras SDX o (3) cintas MTP SDX y hasta (3) bandejas de empalmes. De marca reconocida y ubicada entre las tres primeras marcas mundiales en el mercado. | 26 | UD |  | 0
22.03 | Placa con moldeado de precisión SDX (AGUAMARINA), Modos múltiples optimizado con láser OM3/4 de 50/125 um, LC dúplex, 12 fibras, Manga de cerámica de circonio De marca reconocida y ubicada entre las tres primeras marcas mundiales en el mercado. | 38 | UD |  | 0
22.04 | Placa con moldeado de precisión SDX (NEGRO), Vacío De marca reconocida y ubicada entre las tres primeras marcas mundiales en el mercado. | 40 | UD |  | 0
22.05 | Mini bandeja de empalme moldeada por inyección, Contracción térmica (admite manguitos estándar), empalme de hasta 12 fibras De marca reconocida y ubicada entre las tres primeras marcas mundiales en el mercado. | 38 | UD |  | 0
22.06 | Multimode Fiber Optic Pigtail, LC 50/125um LOMM, OM4, 3 Metros De marca reconocida y ubicada entre las tres primeras marcas mundiales en el mercado. | 456 | UD |  | 0
22.07 | Splice Protection Sleeve, Single Fibers, 60 MM De marca reconocida y ubicada entre las tres primeras marcas mundiales en el mercado. | 456 | UD |  | 0
22.08 | Patch Cord Fibra Optica LC-LC OM4 50/125 µm LOMM (OM4) OFNR DUPLEX De marca reconocida y ubicada entre las tres primeras marcas mundiales en el mercado. | 400 | UD |  | 0
22.09 | Material Gastable para Fusion de Fibra Optica | 19 | UD |  | 0
22.1 | Labor de instalacion profesional de fibra optica: Incluye corrida de cable por tuberias metalicas EMT y/o escalerillas, incluye identificacion de cable, terminacion, conectorizacion, prueba, documentacion, certificacion y puesta en operacion. Incluye tuberias. | 19 | UD |  | 0
22.11 | Servicio Tecnico profesional de Instalacion de la Fibra Optica. Instalacion del cableado Fibra optica en todas los IDFs del edificio desde el MDF. | 19 | UD |  | 0
22.12 | Servicios Profesionales de Terminacion Fusion de Fibra optica | 456 | UD |  | 0
22.13 | Servicos Profesionales de Certificacion de cada uno de los hilos de F.O. Se debe entregar el archivo en digital de la certificación, generado por el equipo certificador. | 456 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SISTEMA HOMOGÉNEO DE ESCALERILLAS DE DATA |  |  |  | 0
0
23 | SISTEMA HOMOGÉNEO DE ESCALERILLAS DE DATA |  |  |  | 0
23.01 | Bandeja Portcables para cableados UTP categoria 6A LSZH Dimensiones: 2"x 12"x 10" Tipo Malla CF 54/300 - 3 Metros de longitud por tramo. Ancho de 300MM PERALTE DE 54MM Bandejas Electrozincado y Galvanizado en caliente después de la fabricación Uniones, soportes, escuadras, angulares, y demas componentes deben ser de la misma marca de las escalerillas. | 525 | UD |  | 0
23.02 | Perfil FAS de 12 in. L, acabado: pregalvanizado | 1050 | UD |  | 0
23.03 | Fast Splice EDRN 50/pk | 1050 | UD |  | 0
23.04 | Angulos de 90 grados | 80 | UD |  | 0
23.05 | Soporte de montaje de cable Protección de salida de cable de acero inoxidable Para Protege los cables al salir y entrar en la bandeja. Diseño ranurado permite unir cable o velcro. 7 pulg. | 16 | UD |  | 0
23.06 | Clip Color Azuel | 8 | UD |  | 0
23.07 | Clip Color Verde | 8 | UD |  | 0
23.08 | Clip color Naranja | 8 | UD |  | 0
23.09 | Elemento para colocar en los extremos despues de cortar la bandeja de acuerdo con las instrucciones recomendadas. Se debe colocar el FASLOCK entre las secciones cortadas de la bandeja. | 32 | UD |  | 0
23.1 | Kit de Lavado de Empalme | 32 | UD |  | 0
23.11 | Velcro especializado para organizacion del cableado. | 160 | UD |  | 0
23.12 | Toma de Tierra | 64 | UD |  | 0
23.13 | Tira Divisora de la escalerilla | 525 | UD |  | 0
23.14 | Adaptadores Conduit de 3/4 | 600 | UD |  | 0
23.15 | Varilla Barra Roscada 1/4/6 | 1050 | UD |  | 0
23.16 | Arandela Plana 3/8 | 4200 | UD |  | 0
23.17 | Tuerca 1/4 Para Barra Roscada | 4200 | UD |  | 0
23.18 | Ducterias Metalicas bajantes en 3/4” EMT | 1 | UD |  | 0
23.19 | Servicio profesional para instalación de Sistema de Escalerillas ventiladas con todos sus accesorios | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SISTEMA HOMOGENO DE RED INALAMBRICA ( WI-FI) |  |  |  | 0
0
24 | SISTEMA HOMOGENO DE RED INALAMBRICA ( WI-FI) |  |  |  | 0
24.01 | Puntos de Acceso (Access Point) para una red inalambrica interior 3x3 de Alta velocidad y dual band Soporte de 2.4 GHz (3×3:3 802.11b/g/n) radio y para alta capacidad de 5 GHz (3×3:3 802.11a/n/ac) Para ser colocado en el techo, incluida su base y accesorios. De marca reconocida, nueva, no remanufacturada. Con representación local del fabricante y tecnicos certificados en la instalación, configuración y puesta en operación de la solución | 285 | UD |  | 0
24.02 | Servidor de Ultima Generacion, listo para Rack con todos sus accesorios para instalación, configuración y puesta en operación Procesador Xeon 2.1 Ghz Cuatro Nucleos , 32 GB RAM. | 1 | UD |  | 0
24.03 | 2 TB Disco Duro SATA Interno Raid 1 | 2 | UD |  | 0
24.04 | Servicios Profesionales de Instalación y Configuración Solución Inalambrica Debe ser realizado por personal tecnico certificado y con experiencia en la solución ofertada | 285 | UD |  | 0
24.05 | Servicios Profesionales de Instalación, configuración y puesta en operacón del Servidor Debe ser realizado por personal tecnico certificado y con experiencia en la solución ofertada | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SISTEMA SWITCHING, ROUTING Y SEGURIDAD |  |  |  | 0
0
25 | CORE |  |  |  | 0
25.01 | Switch de red core o Principal con 48 puertos SFP+/SFP 6 Puertos a 40 GB QSFP, ventilación y fuente de alimentación electrica redundantes. En una unidad compacta de un rack (1 U) Rendiimiento (Performance) Hasta 2.56 Tbps Cen Layer 2 y Layer 3 latencia tan baja como 550 ns. Capacida de Switching : 1.44 Tbps/1.08 Bpps Procesador (CPU): 1.5 GHz dual-core Intel CPU con 8 GB Memoria y almacenamiento de 32 GB SSD Incuir los cuatro (4) QSFP 40 Gigabit en fibra optica OM4 Incluir dos (2) puertos SFP Gigabit Multi-Modo OTROS: Al menos 3.4 Tbps y un minimo de 2.5 Mpps. Se deben poder instalar parches del software en línea. Redundantes con capacidad de intercambio en caliente de fuente de poder. Soportar al menos cuarenta y ocho (48) puertos 1/10/GE y 6 puertos de 40 GE. Todos los puertos deben operar a velocidad de línea sin bloqueo. Se considera la conexión hacia cada uno de los IDF en modalidad redudante a 10 Gbps sobre fibra optica. Flujo de aire: Refrigeración delantera a trasera y trasera a frontal - Unidades redundantes. Alimentación de AC monofásica de 110-240 V Volataje: 36 a -72 V DC Módulos de ventilador redundantes (N + 1) y de acoplamiento activo para front to-back y flujo de aire de adelante hacia atrás Incluir transceivers óptico para 38 SFP de 10G SR. (OM4). Soporte de Virtual interfaces (VLANs): 4091 Soporte de VRF Enrutamiento estático y entre VLANs. Deberá soportar rutas estáticas y dinámicas. Cantidad de nstancias de Spanning Tree Protocol: 64 Algoritmos de Encriptación Soportados: MD5, AES Procolos de Ruteo dinamico: OSPF, RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, static IP routing, IGMPv3, MSDP, ECMP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), CIDR Capacidad de direcciones MAC soportadas: 288,000 Debe contar con facilidades de capa 3 que permitan sin intervención del usuario brindar re-convergencia rápida mediante descubrimiento y mantenimiento automático de la tabla de ruteo, evitando bucles y eliminando rutas incorrectas usando factores de retardo, ancho de banda, confiabilidad del enlace Deberá soportar autenticación tipo AAA. Administración mediante línea de comando, interface Web GUI, SSH v2 Soporte de OPENFLOW y OPENSTACK. El Switch también debe ofrecer soporte Puppet y OpenStack. El sistema operativo deberá poder se actualizable, para contar con Se requiere incluir 1 Año de soporte y garantía 24x7 con remplazo de partes garantizado por el fabricante. | 2 | Unidad |  | 0
25.02 | Cables de alimentación electrica Voltaje 110 V AC Frequencia: 60 Hz | 4 | Unidad |  | 0
25.03 | Cable para SFP de 10 Gigabit DAC de 1 Mt de longitud | 6 | Unidad |  | 0
25.04 | Módulo transceptor compatible 10GBASE-USR SFP+ 850nm 100m DOM Ultra corto alcance óptica 850 nm de 10 m en om1 20 m en om2 100 m sobre om | 57 | UD |  | 0
25.05 | Fuente alimentadora de energía de 650 AC FRU | 2 | UD |  | 0
25.06 | Soporte y Garantía Certificado de manera escrita por el fabricante por 12 meses. | 2 | UD |  | 0
25.07 | Servicios Profesionales de instalación, configuración y puesta en operación por parte de personal tecnico certificado y avalado por escrito por el fabricante de la marca ofertada. | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
26 | SERVER FARM |  |  |  | 0
26.01 | Switch de 24 puertos 10/100/1000 Gbe Ethernet. Cada uno PoE Administrable Puertos uplink: Debe contar con al menos dos (2) puertos SFP+ con soporte de interfaces a 10GB Capacidad de Stacking Estos puertos de uplink no deben bloquear puertos de acceso,maximizando así la cantidad de puertos totales por switch. Se requiere incluir 1 Año de soporte y garantía 24x7 con remplazo de partes garantizado por el fabricante. El oferente debe acompañar a en el proceso de instalación e implementación de todos los elementos mencionados anteriormente. Se debe asegurar que la solución quede funcionado basado en los requerimiento de la institución | 2 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
27 | SWITCHES (IP PBX) |  |  |  | 0
27.01 | "Switch de 24 puertos 10/100/1000 Gbe Ethernet. Cada uno PoE Administrable Puertos uplink: Debe contar con al menos dos (2) puertos SFP+ con soporte de interfaces a 10GB Capacidad de Stacking Estos puertos de uplink no deben bloquear puertos de acceso,maximizando así la cantidad de puertos totales por switch. Se requiere incluir 1 Año de soporte y garantía 24x7 con remplazo de partes garantizado por el fabricante. El oferente debe acompañar a en el proceso de instalación e implementación de todos los elementos mencionados anteriormente. Se debe asegurar que la solución quede funcionado basado en los requerimiento de la institución " | 1 | UD |  | 0
27.02 | Servicios Profesionales de instalación, configuración y puesta en operación por parte de personal tecnico certificado y avalado por escrito por el fabricante de la marca ofertada. | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
28 | FIREWALL |  |  |  | 0
28.01 | Equipo de Seguridad Permitral con 8 interfaces de red Gibabit y 2 SFP, 4 Gb RAM, 8 GB RAM. Rendimiiento del Firewall de 5 Gbps Rendiimiento en IPS de 500 Mbps Rendimiento en AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN de 800 Mbps Cantidad maxima de conexiones concurrentes: 512,000 2 Puertos SFP Gigabit Multi-Modo | 1 | UD |  | 0
28.02 | Servicios Profesionales de instalación, configuración y puesta en operación por parte de personal tecnico certificado y avalado por escrito por el fabricante de la marca ofertada. | 1 | Servicio |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
29 | NIVEL 1 |  |  |  | 0
29.01 | Switch de red de Acceso con 24 puertos 10/100/1000 BaseT PoE+, 4 SFP, 1 Puerto de 10GB de Uplink, | 70 | UD |  | 0
29.02 | Cable para SFP de 10 Gigabit DAC de 1 Mt de longitud | 77 | UD |  | 0
29.03 | Módulo transceptor compatible 10GBASE-USR SFP+ 850nm 100m DOM Ultra corto alcance óptica 850 nm de 10 m en om1 20 m en om2 100 m sobre om | 21 | UD |  | 0
29.04 | Servicios Profesionales de instalación, configuración y puesta en operación por parte de personal tecnico certificado y avalado por escrito por el fabricante de la marca ofertada. | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
30 | NIVEL 2 |  |  |  | 0
30.01 | Switch de red de Acceso con 24 puertos 10/100/1000 BaseT PoE+, 4 SFP, 1 Puerto de 10GB de Uplink. | 60 | UD |  | 0
30.02 | Cable para SFP de 10 Gigabit DAC de 1 Mt de longitud | 66 | UD |  | 0
30.03 | Módulo transceptor compatible 10GBASE-USR SFP+ 850nm 100m DOM Ultra corto alcance óptica 850 nm de 10 m en om1 20 m en om2 100 m sobre om | 18 | UD |  | 0
30.04 | Servicios Profesionales de instalación, configuración y puesta en operación por parte de personal tecnico certificado y avalado por escrito por el fabricante de la marca ofertada. | 1 | Servicio |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
31 | NIVEL 3 |  |  |  | 0
31.01 | Switch de red de Acceso con 24 puertos 10/100/1000 BaseT PoE+, 4 SFP, 1 Puerto de 10GB de Uplink | 60 | UD |  | 0
31.02 | Cable para SFP de 10 Gigabit DAC de 1 Mt de longitud | 60 | UD |  | 0
31.03 | Módulo transceptor compatible 10GBASE-USR SFP+ 850nm 100m DOM Ultra corto alcance óptica 850 nm de 10 m en om1 20 m en om2 100 m sobre om | 18 | UD |  | 0
31.04 | Servicios Profesionales de instalación, configuración y puesta en operación por parte de personal tecnico certificado y avalado por escrito por el fabricante de la marca ofertada. | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| UPS DE IDF (CUARTOS DE DATA) |  |  |  | 0
0
32 | UPS DE IDF (CUARTOS DE DATA) |  |  |  | 0
32.01 | Unidad de UPS de 5.0 KVA, listo para rack con todos sus accesorios para instalación, configuración y puesta en operacion. Salida de 4.25 KWatts / 5.0 kVA Frequencia de salida (sincronizada con la red) 50/60Hz +/- 3 Hz Topología Doble conversión en línea Tipo de forma de onda Onda senoidal Entrada nominal de voltaje : 208V Frecuencia de entrada 40 - 70 Hz (autosensor) Tipo de conector de entrada: NEMA L6-30P Puertos e comunicacion: RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimietnto con electrolito suspendido: a prueba de filtración Conectores de salida de los siguientes tipos: 1) NEMA L6-30R (Battery Backup) (2) NEMA L6-20R (Battery Backup) (12) NEMA 5-20R (Battery Backup) De marca altamente reconocida en la industria, no clonado, no remanufacturado, nuevo. Con representación nacional certificada y que cuente con ingenierios certificados en la marca. SIMILAR A: APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208V to 120V 2U Step-Down Transformer | 38 | Unidad |  | 0
32.02 | ATS para rack, 120 V, 20 A, entrada L5-20, salida (10) 5-20R Para Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple. De marca altamente reconocida en la industria, no clonado, no remanufacturado, nuevo | 19 | UD |  | 0
32.03 | Servicios Profesionales de instalación y puesta en operacion de UPS por tecnicos certificados en la marca ofertada. | 38 | UD |  | 0
32.04 | Servicios Profesionales de instalación y puesta en operacion de ATS por tecnicos certificados en la marca ofertada. | 19 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SALAS DE MULTIMEDIA / REUNIONES / ENSEÑANZAS |  |  |  | 0
0
33 | TRANSMISOR VIDEO Y AUDIO WIRELESS |  |  |  | 0
33.01 | "Dispositivo para compartir Proyeciones, cumplimiento de normas IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Tecnologia de Conectivad: wired, wireless. Protocolo inalambrico 802.11b/g/n. Velocidad de tranferencia de Datos: 150 Mbps Puertos de Red 10/100 | 20 | UD |  | 0
33.02 | Servicio profesional para instalación y configuración y puesta en operación | 20 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
34 | PROYECTOR DE ALTA DEFINICIÓN |  |  |  | 0
34.01 | InFocus IN5316HDa - DLP projector - 3D - 5000 lumens - 1920 x 1080 - 16:9 - HD 1080p - lentes estandares. | 20 | UD |  | 0
34.02 | Base Universal para soportar proyector universal ofertado y montarlo fácilmente en las sala de reuniones o proyector de aula en el techo. Este montaje Mini-RPA es para proyectores que pesan hasta 25 libras. (11 kg) | 20 | UD |  | 0
34.03 | Servicio profesional para instalación y configuración | 20 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
35 | PANTALLA ELECTRÓNICA DA-LITE DE 210” |  |  |  | 0
35.01 | Pantalla electronica de motorizada de 120 V de 210" | 15 | UD |  | 0
35.02 | Servicios de Instalación | 15 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
36 | MESA MULTIMEDIA |  |  |  | 0
36.01 | AC Power: NEMA F/M, 110VAC, 60Hz, 5A Video HDMI and VGA Stereo Audio: 3.5mm F/M Network: CAT6 RJ45 F/M | 20 | UD |  | 0
36.02 | Labor de instalacion de modulos, prueba y puesta en operacion. | 20 | UD |  | 0
36.03 | Cable de alta calidad HDMI de 75 pies Clasificado CL3 para instalación en pared. | 20 | UD |  | 0
36.04 | Corrida de cables por tuberias existentes | 20 | UD |  | 0
36.05 | Cable de alta calidad VGA 75 pies, 100% protegido de cobre. | 20 | UD |  | 0
36.06 | Corrida de cables por tuberias existentes | 20 | UD |  | 0
36.07 | Cable de Alta Resolución VGA (Macho VGA -a- Macho VGA) de 6 pies. | 20 | UD |  | 0
36.08 | Cable HDMI trenzado de alta velocidad con Ethernet de 6.6 pies (2 m) - Admite retorno de audio y 3D [Última versión] | 20 | UD |  | 0
36.09 | Servicios de Instalación y puesta en operación. | 20 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
37 | AUDIO AMBIENTAL |  |  |  | 0
37.01 | Bocinas de techo ... Eficiencia de 89 db Tipo de woofer: fibra de vidrio | 80 | UD |  | 0
37.02 | Control de Volumen y amplificador de pared El teclado incluye botones retroiluminados para indicar el estado de la unidad y una conexión RJ45 para una instalación fácil basada en Cat 5. | 40 | UD |  | 0
37.03 | Fuente de Energia para Modulo de Distribuccion de Audio Es un módulo de una sola ranura y cuenta con conexiones de entrada de alimentación dual. | 10 | UD |  | 0
37.04 | Toma de entrada de audio. | 20 | UD |  | 0
37.05 | Modulo central de distribucion de audio módulo para convertir su sistema de audio lyriQ de fuente única en un sistema de fuente múltiple. | 5 | UD |  | 0
37.06 | Control remoto del sistema de Audio . presenta comandos de toda la casa que controlan todos los teclados desde una ubicación | 20 | UD |  | 0
37.07 | Fuente de energia electrica para modulos de distribución 24 Volt, 2.5 Amp | 5 | UD |  | 0
37.08 | Face Plate o Tapa Cubre Falta | 40 | UD |  | 0
37.09 | Caja registro para sistema de audio Trio Bracket and Cover | 5 | UD |  | 0
37.1 | Wing Para caja registro de sistema de audio | 5 | UD |  | 0
37.11 | Cable UTP Categoria 5e de 4 pares, color Gris. | 10 | UD |  | 0
37.12 | Labor de instalación línea de cableado estructurado utp. No incluye sistema de ducterias (emt 3/4" - 2" y/o canaletas plásticas) para corrida de cables y facilidades relacionadas. Incluye corrida de cables, terminación en outlet y panel, prueba, identificación y puesta en operación. Entrega de documentación impresa de certificacion. Nota: los sistemas de ductos para la corrida de cables deberán ser exclusivos y dedicados para tales fines. | 160 | UD |  | 0
37.13 | Servicio profesional para instalación y configuración | 5 | UD |  | 0
37.14 | Instalacion de bocinas | 80 | UD |  | 0
37.15 | Instalacion de controles de volumen | 40 | UD |  | 0
37.16 | Instalacion de entradas de Audio RCA | 20 | UD |  | 0
37.17 | Prueba, puesta en operacion y entrenamiento | 20 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SISTEMA HOMOGENEO DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP |  |  |  | 0
0
38 | SISTEMA HOMOGENEO DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP |  |  |  | 0
38.01 | Caja de 1000 pies de Cabledo UTP Categoria 6A Low-Smoke Zero Halogen (LSZH) de fabricación especial para centros de salud Que cuente con la eliminación de diafonía exógena superior Azul 305M 100% COBRE El cable UTP tiene que eliminar la necesidad de conexión y unión a tierra del mismo. Cumplimiento en las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A, ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5, EN50173 RoHS 2 Homogeneo con toda la solución de cableado estructurado. Integración completa y certificada con la solución de cableado estructurado requerida. | 1138 | UD |  | 0
38.02 | Jack RJ45 Cat 6A QuickPort - Color Azul. Homogeneo con toda la solución de cableado estructurado. Integración completa y certificada con la solución de cableado estructurado requerida. | 4551 | Unidad |  | 0
38.03 | Placa de pared QuickPort de una unidad, 2 puertos, Blanco Homogeneo con toda la solución de cableado estructurado. Integración completa y certificada con la solución de cableado estructurado requerida. | 4551 | UD |  | 0
38.04 | Rack autosoportado,color negro 84"x 19", aluminio Soporte en piso. Conectores al sistema de tierra incluidos. | 38 | UD |  | 0
38.05 | Manejo de cables vertical frontal y posterior, Canal de 20 cm x 2 m de largo. Cubierta con bisagra negra. Homogeneo con toda la solución de cableado estructurado. Integración completa y certificada con la solución de cableado estructurado requerida. | 57 | UD |  | 0
38.06 | Panel de interconexión plano CAT 6A, estilo 110, cumple con TIA 19 en montaje en bastidores , Configurado para 24 entradas Homogeneo con toda la solución de cableado estructurado. Integración completa y certificada con la solución de cableado estructurado requerida. | 209 | UD |  | 0
38.07 | Horizontal Cable Management, 2RU, 3"x3" Front Only | 209 | UD |  | 0
38.08 | Pacth Cord Categoria 6A Standard Patch Cord, 3 pies Color Azul Homogeneo con toda la solución de cableado estructurado. Integración completa y certificada con la solución de cableado estructurado requerida. | 4551 | UD |  | 0
38.09 | Patch Cord Categoria 6A Standard , 7 pies, color Azul Homogeneo con toda la solución de cableado estructurado. | 4551 | UD |  | 0
38.1 | Rollo de VELCRO® Bulk Roll, Color Negro de 15 ' | 209 | UD |  | 0
38.11 | Labor de instalación de cableado estructurado; incluye corrida de cables por facilidades existentes, terminación, conectorización, prueba y certificación | 4551 | UD |  | 0
| Incluye: |  |  |  | 0
| 1.- Instalacion del cableado UTP en todas las areas y segmentos del edificio desde el area de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones asignado a dicha area. |  |  |  | 0
| 2.- Terminacion del outlet en el area de trabajo, así como en el cuarto de telecomunicaciones. |  |  |  | 0
| 3.- Identificacion adecuada en ambos extremos de la toma de data. |  |  |  | 0
| 4.- Organizacion y adecuacion del cableado y los Patch Cords en los diferentes cuartos de telecomunicaciones. |  |  |  | 0
| 5.- Certificacion de cada una de las tomas de datos. Esto incluye toda corrida que se realice en cualquiera de las areas. |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED |  |  |  | 0
0
39 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED |  |  |  | 0
39.01 | Modulo del NPM y NCM para monitoreo y gestion del servicio de VoIP, Nivel de Servicio, Hasta 1500 equipos. Capacidad de Monitorear el desempeño de calidad de servicio de la WAN. Detectar y solucionar problemas de calidad de llamadas VoIP. Supervisión de puerta de enlaces VoIP de Cisco y troncales PRI. Seguimiento visual de la ruta de llamadas VoIP. Capacidad de Simplificar la configuración de IP SLA Alta disponibilidad SIMILAR A: Solarwinds VNQM SLA25 SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP SLA 25, IP Phone 1500 (up to 25 IP SLA source devices, 1500 IP phones) | 1 | Unidad / Licencia |  | 0
39.02 | Servidor de Ultima Generacion, listo para Rack con todos sus accesorios para instalación, configuración y puesta en operación Procesador Xeon 2.1 Ghz Cuatro Nucleos , 32 GB RAM. | 1 | UD |  | 0
39.03 | 2 TB Disco Duro SATA Interno Raid 1 | 2 | UD |  | 0
39.04 | Servicios Profesionales de Instalación y Configuración Solución De administrador de la red. Debe ser realizado por personal tecnico certificado y con experiencia en la solución ofertada | 1 | Servicio Profesional |  | 0
39.05 | Servicios Profesionales de Instalación y Configuración Servidor Debe ser realizado por personal tecnico certificado y con experiencia en la solución ofertada | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  | 0
0
40 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  | 0
40.01 | Panel de control de alarma contra incendios direccionable expansible a 1.016 puntos Panel de control de alarma de incendio de un bucle expandible a dos bucles analógico / direccionable. El circuito de línea de señalización (SLC) a bordo que soporte 127 de cualquier combinación de sensores de humo, detectores de calor o módulos | 3 | UD |  | 0
40.02 | Sistema de protección contra sobretensiones para paneles de equipos de 120 VCA y circuitos derivados dedicados. Aprobado para circuitos de breakers de 20 A El LED de diagnóstico indica la presencia en el suelo, la potencia del sistema y la función SPD Gabinete NEMA 4X resistente a la intemperie | 960 | UD |  | 0
40.03 | Bateria de 12 V 7Ah. Fuente de alimentación de emergencia para mantener el sistema de seguridad que se ejecuta durante un apagón o un corte de energía. Batería 12V 7 Ah | 960 | UD |  | 0
40.04 | Pull Station estaciones simples de extracción fundidas a presión, en metal completamente recubierto para inhibir la corrosión y proporcionar un acabado uniforme y de calidad enfocada en sistemas de alarma contra incendios. Incluir el protector / Rotura de vidrio. Conectores de terminales incluidos. Interruptor de acción rápida de 10 amperios. | 200 | UD |  | 0
40.05 | Unidad con la combinación estroboscópica / de luz estroboscópica de montaje en el techo que ofrece alarmas sonoras y visuales confiables y el menor consumo de corriente. | 340 | UD |  | 0
40.06 | Detector de Humo Fotoeléctrico | 960 | UD |  | 0
40.07 | Detectores de calor con Tasa de subida / Fijo de Temperatura en operacion de interior / seco de 135 grados F. | 960 | UD |  | 0
40.08 | Base polarizada de 6 "con salida de anunciador con resistencia limitadora de corriente y un diodo de bloqueo para mejorar la función del anunciador. | 50 | UD |  | 0
40.09 | Cable de alarma contra incendios 18 AWG sin blindaje con 2 conductores no apareados (rojo, caja de extracción de 1000 pies ) | 400 | UD |  | 0
40.1 | Cable de alarma 18AWG x 2 x 305mt (caja), multifilar, gris. Caja de 1000 pies. Cantidad de hilos : 18x2 Longitud: 305 metros cada caja | 400 | UD |  | 0
40.11 | Servicios Profesionales de instalación: Incluye: corrida de cables por facilidades existentes, instalación de dispositivos (sensores, estaciones, paneles, etc), configuración de sistema, prueba, puesta en operación y entrenamiento. Documentación incluida | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SISTEMA HOMOGÉNEO CAMARAS DE SEGURIDAD |  |  |  | 0
0
41 | SISTEMA HOMOGÉNEO CAMARAS DE SEGURIDAD |  |  |  | 0
41.01 | Sistema homogéneode Video Vigilancia IP (VSM) , de marca reconocida mundial, no clonado, no remanufacturado, nuevo Totalmente Integrado, solución todo en uno. Control de reproducción: Continua hacia adelante y hacia atrás de reproducción con velocidades 1x / 2x / 4x / 8x o cuadro por cuadro Para los tres (3) niveles, en interior (395 cámaras IP) - 50 Exterior - Incluidos los Parqueos. | 1 | UD |  | 0
41.02 | Camara IP de Interior con las siguientes especificaciones minimas: Tipo : Domo Fijo Calidad del Video: Calidad de vídeo HDTV 1080p 25/30 imágenes por segundo Fabricada para videovigilancia interior Caracteristicas generales: Control Varifocal Poseer la tecnologia de amplio rango dinámico (WDR) con captura forense Capacidad de gestionar escenas con fuertes variaciones de luz Capacidad de grabación de día y noche Capacidad de realizar enfoque y zoom de manera remota. Poseer Filtros de infrarrojos removible automáticamente Incluir protección a prueba de impactos en la camara Sensor de Imagen : Barrido Progresivo Compresion de Video: Soporte de H.264 eficiente y avanzado Capacidad de reproducir imágenes con un nivel de luz de 0,18 lux o menos. Energia: "Alimentacion via Ethernet ( PoE ) Maximo de 4,8 W / Minimo de 3,5 W" Chasis Resitencia al agua, a prueba de impactos Conectividad a Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Soporte de Red: Soporte de MPEG-4, MJPEG y H.264 Seguridad: "Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados" Procolos compatibles: "IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, SSH" Análisis, eventos de almacenamiento local: Acciones de Eventos: "a) Notificacion via Correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap b) Grabación de vídeo en almacenamiento local c) Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma " Memoria: 512 MB de RAM, 256 MB de Flash Almacenamiento: "Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado." Software : "Software de gestión de vídeo" Incluir los kits para el montaje con todos sus accesorios. Garantía del fabricante 3 años SIMILAR A: AXIS P3225-V Mk II Fixed Dome Network Camera - Network surveillance camera - dome - outdoor - vandal / weatherproof - color ( Day&Night ) - 2 MP - 1920 x 1080 - vari-focal - 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264 - PoE | 393 | Unidad |  | 0
41.03 | Camaras Outdoor - Exteriores Caracteristicas / Modelo Tipo: Domo Fijo Calidad del Video: Calidad de vídeo HDTV Resolución: De 2688 x1520 a 320x240 Fabricada para videovigilancia exterior Caracteristicas generales: Iluminacion de infrarojos integrado Campo de Vision: "Campo de visión horizontal: 130° Campo de visión vertical: 73°" Iluminación: "Color: 0,3 lux a 50 IRE B/N: 0,06 lux a 50 IR 0 lux con iluminación con infrarrojos activada" Poseer la tecnologia de amplio rango dinámico (WDR) con captura forense Capacidad de gestionar escenas con fuertes variaciones de luz Capacidad de grabación de día y noche Capacidad de realizar enfoque y zoom de manera remota. Poseer Filtros de infrarrojos removible automáticamente Incluir protección a prueba de impactos en la camara Sensor de Imagen Barrido Progresivo Compresion de Video: Soporte de H.264 eficiente y avanzado Velocidad de imagen: Hasta 25/30 imágenes por segundo Energia "Alimentacion via Ethernet ( PoE ) Minimo de 4.6 W; Maximo : 6.2 W" Chasis Resitencia al agua, a prueba de impactos, Elementos electrónicos encapsulados, tornillos incrustados Movimiento horizontal y vertical: PTZ Digital Conectividad a Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Soporte de Red: Soporte de MPEG-4, MJPEG y H.264 Seguridad "Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS,control de acceso a la red IEEE 802.1X registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados." Procolos compatibles "IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, SSH" Análisis, eventos de almacenamiento local Acciones de Eventos: "a) Notificacion via Correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap b) Grabación de vídeo en almacenamiento local c) Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma " Memoria: 512 MB de RAM, 256 MB de Flash Almacenamiento : "Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado." Software "Software de gestión de vídeo" Incluir los kits para el montaje con todos sus accesorios. Garantía del fabricante 3 años | 1 | Unidad |  | 0
41.04 | Camaras Outdoor - Exteriores Tipo Domo Fijo: Calidad del Video: Calidad de vídeo HDTV Resolución: De 2688 x1520 a 320x240 Fabricada para videovigilancia exterior Caracteristicas generales: Iluminacion de infrarojos integrado Campo de Vision: "Campo de visión horizontal: 130° Campo de visión vertical: 73°" Iluminación:"Color: 0,3 lux a 50 IRE B/N: 0,06 lux a 50 IR 0 lux con iluminación con infrarrojos activada" Poseer la tecnologia de amplio rango dinámico (WDR) con captura forense Capacidad de gestionar escenas con fuertes variaciones de luz Capacidad de grabación de día y noche Capacidad de realizar enfoque y zoom de manera remota. Poseer Filtros de infrarrojos removible automáticamente Incluir protección a prueba de impactos en la camara Sensor de Imagen: Barrido Progresivo Compresion de Video: Soporte de H.264 eficiente y avanzado Velocidad de imagen: Hasta 25/30 imágenes por segundo Energia: "Alimentacion via Ethernet ( PoE ) Minimo de 4.6 W; Maximo : 6.2 W" Chasis : Resitencia al agua, a prueba de impactos, Elementos electrónicos encapsulados, tornillos incrustados Movimiento horizontal y vertical: PTZ Digital Conectividad a Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Soporte de Red : Soporte de MPEG-4, MJPEG y H.264 Seguridad : "Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS,control de acceso a la red IEEE 802.1X registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados." Procolos compatibles "IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, SSH" Análisis, eventos de almacenamiento local Acciones de Eventos: "a) Notificacion via Correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap b) Grabación de vídeo en almacenamiento local c) Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma " Memoria: 512 MB de RAM, 256 MB de Flash Almacenamiento "Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado." "Software de gestión de vídeo" Incluir los kits para el montaje con todos sus accesorios. Garantía del fabricante 3 años SIMILAR A: Camara AXIS M3106-LVE Mk II 2688x1520 to 320x240 | 50 | Unidad |  | 0
41.05 | Grabador de Video para sistema de Videovigilancia en red Listo para ser colocado en rack Plataforma de hardware de grabación de vigilancia de alta densidad Velocidad de Grabación de 600 Mb/s Garantizada por el fabricante. Procesador: i7-3610QE 2.3Ghz Cuatro nucleos 8MB Memoria RAM: Minimo de 16GB 8 bahías de HDD, SATA 6 Gb/s - Soporte de Raid 5, 6 Capacidad de cambio de disco duro en caliente sin perdida de data. Unidades de Disco Western Digital Purple Tag. - optimizadas para NVRs de vídeo vigilancia Dos puertos para tarjetas de red ethernet Gigabit RJ45. Compatibilidad con los siguientes CODES: H.265, H.264, MPEG-4, M-JPEG Numero de usuarios ilimitado. Soporte para audio bidireccional. Fuente de alimentación electrica Soporte de comprension de H.265 , 4K y camaras UHD Softwares: Sistema Operativo incluido y licenciado. Sistema de Gestión de Video (VMS) Instalado, licenciado y en funcionamiento. Sistema de Base de Datos Incluido. Capacidad de exportar y compartir videos. Administracíon de Alarmas. Capacidad de acceso desde cualquier lugar, de manera segura y cualquier dispostivo. Garantía y mantenimiento de software por 36 meses del fabricante." | 1 | Unidad |  | 0
41.06 | Workstation y Panel de control de videovigilancia Caracteristicas / Modelo Tipo : Workstation para operación del sistema Estación de trabajo para soporte de hasta un flujo de 4K Procesador: Minimo Intel Quad Core i5 Memoria RAM: Minimo de 8GB Disco duro local: 500 GB a 7200 rpm Licencias de Sistema Operativo y Software de Video Vigilancias incluidas. Garantía y mantenimiento de software por 12 meses. Softwares: "Gestión de video incluido. Sistema Operativo incluido." Tarjetas Gráficas Tarjetas gráficas 2 GB soporte minimo de (4) cuatro pantallas especializados para el video vigilancia. Expansion: Capacidad de expansión en almacenamiento para futuro crecimiento. Energía:"495 W máximo, de 100 V CA a 240 V CA. Fuente de alimentación electrica redundante." Conectividad a Red: 2 Puertos de red Gigabit Conexiones: "6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1x Display Port, 1 x Dual link DVI-I 1 DVD Writer Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, conectores de entrada y salida de línea, conectores de teclado y mouse. " Garantía del fabricante 3 años ------------------------------------------------------------ Panel de control de videovigilancia Panel de control de videovigilancia "Sstema modular con tres unidades independientes: joystick, teclado numérico y mando de control secuencial" Teclado: "Teclado profesional para facilitar la navegación entre espacios de trabajo, vistas de cámaras y movimiento PTZ. Conexion vía USB 3.0" Mando de control "Mando de control profesional para una reproducción precisa y reproducción, la pausa, avance y la búsqueda rápida de imagenes. Conexion vía USB 3.0" Joystick "Joystick profesional para un control PTZ de gran precisión Conexion vía USB 3.0" Todos los accesorios incluidos e instalados. Integracion total y operando con la workstation. Garantía del fabricante 3 años | 2 | Unidad |  | 0
41.07 | Servicio profesional para instalación, configuración y puesta en operación por personal tecnico capacitado con experiencia. | 443 | Unidad |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SISTEMA HOMOGÉNEO DE TELEFONÍA IP |  |  |  | 0
0
42 | SISTEMA HOMOGÉNEO DE TELEFONÍA IP |  |  |  | 0
42.01 | "Central Telefonica 100% IP configuradas y operando en alta disponibilidad". Procesadores redundantes. Sistema de PSU (Power Supply Unit) Redundante para garantizar la disponibilidad. Sistema de encriptación. Soporte maximo de 2400 canales VoIP y 600 puertos disponibles por defecto. Modulo con 8 puertos para soporte de lineas analogas. Soportar e incluir las aplicaciones para Desktop , Mobiiles y Click Call Tecnología de Estado Solido 100 %. Power Supply de 85V a 240V redundantes Lista para VoIP 100 % Puro IP PBX Soporte de protocolos SIP / H.323 Soporte de integración de telefonos SIP, IP, Analogicos, Digitales, DECT, WiFi, SoftPhone y Moviles (SmartPhone, Tableta, Celulares) Configurada con Voice Mail y Auto Attendant Funcionalidad de Call Center Basica incluida. Notificaciones de Correo de Voz via correo electronico. Automatic Call Distribution (ACD) Administración via Web y por Consola.Sistema Geografica de Redundancia incluido. Aplicaciones dispositivos mobiles iPhone y Android 100% compatibles e integrables con la PBX. Arquitectura modular totalmente distribuida para ofrecer todas las ventajas de VoIP. Sistema que permita a los los usuarios del mismo que puedan utilizar video, mensajería instantánea, conferencia de audio, escuchar correos de voz, así como llamadas de voz en una sola plataforma . Soporte de SIP Trunk propios y de terceros. Funciones principales que debe poseer: • Control de presencia de la persona según código de colores. • Ahorro de costes y tiempo a través de la comunicación en tiempo real con personas del mismo grupo. • DND integrado tanto en la centralita como en el terminal. os. • Mensajería 1:1, 1:N, Ad-hoc y Meet-me. • Invitar a otros haciendo drag & drop. • Mensajes encriptados con AES. • Envía y recibe mensajes de texto a través del sistema iPECS o usuarios de SMS externos. • Dejar notificaciones a usuarios que estén offline • Popup de llamada entrante con identificador CID. • Popup de llamada entrante en Outlook con identificador CID. • Notificaciones de llamada. • Administrador de llamadas en conferencia basado en GUI. • Sistema de audio integrado en la conferencia. • Fácil configuración de la conferencia gracias a su interfaz gráfica. • Funciones para el control de la conferencia (Invitar / Bloquear / Silenciar / Grabar) •Llamadas 1:1 desde el terminal UCS y dispositivos móviles. • Calidad del video QCIF, CIF, 4CIF. •Video conferencias de hasta 6 personas y 8 grupos. (para móviles solo soporta conferencias 1:1) • Calidad del video QCIF, CIF, 4CIF. • Conferencias tipo Meet-me y notificaciones por correo. • Compartir información durante la conferencia. • Monitorización remota, still shot y grabación. • Modo presentación (1:32) • Marcación sencilla desde navegador Web. • Función drag & drop • Marcar en la barra de Control o el Asistente de Llamadas •Administración web (con asistente de instalación) basado en HTML5. SIMILAR A: UCP2400 Call Server (Default 600port, expandable upto 2400port with System Port License(SPL)), 20 copy of UC Standard desktop/mobile/Clickcall client license and 10 IPEXT license pre-installed by default | 2 | Unidad |  | 0
42.02 | Modulo que permite la conexión de los SIP TRUNK del proveedor de servicios a la IP PBX | 4 | Unidad |  | 0
42.03 | Sistema unificado de mensajería de voz, con capacidad de grabación por defecto en 8 canales simultaneos /50 horas, expandible hasta 16 canales o 200 horas. | 1 | UD |  | 0
42.04 | Licencia para expandir la capacidad de interacción simultanea del sistema de Voice Mail | 2 | UD |  | 0
42.05 | Equipo telefonico con 24 botones y cuatro lineas LCD. LIP-8024D. IP phone, 24 btn with 4 line LCD | 30 | UD |  | 0
42.06 | Sistema telefonica de 8 botones y 5 lineas LCD LIP-8008D. IP phone, 8 btn with 5 line LCD | 60 | UD |  | 0
42.07 | Equipo telefonico con 4 botones y 2 lineas LCD. LIP-8002E. IP phone, 4 btn with 2 line LCD | 495 | UD |  | 0
42.08 | "Equipo Telefonico de 10 botones con 4 lineas LCD, Capacidad de realizar video conferencia. "LIP-9071 | 20 | UD |  | 0
42.09 | Equipo telefonico de linea simple, analogico con Call ID, Color Negro, integrado a la central telefonica. | 8 | UD |  | 0
42.1 | Servicios Profesionales de Instalación, Configuración y Operación por personal tecnico certificado y con experencia en la marca propuesta. | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SISTEMA HOMOGÉNEO E INTEGRADO DE CONTROL DE ACCESO |  |  |  | 0
0
43 | CONTROLADOR CENTRAL (SISTEMA DE ACCESO) |  |  |  | 0
43.01 | Sistema de control de accesos diseñado para proveer los estándares más elevados de seguridad y flexibilidad . Plataforma con Diseño en tres niveles: a) El nivel superior es el nivel de administración con servicios de control Software para control de acceso y gestión de seguridad . b)El segundo nivel está formado por los controladores de acceso local (LAC) que se encargan de cada grupo de puertas o entradas. c) El tercer nivel consiste en lectoras de tarjetas . Capacidad de realizar el seguimiento e imponer una secuencia correcta de accesos. Funcion de Sistema anti-acceso reiterado. Cancelación Automática de las tarjetas cuando Caducan Posibiliad de asignar a un usuario de tarjeta modelos de tiempo específicos que regulen las horas durante las que tiene acceso. Capacidad de colocar las alarmas de puertas se pueden derivar para que abran las puertas durante períodos de tiempo específicos. Capacidad para que las entradas se pueden equipar adicionalmente con cámaras para identificar y realizar un seguimiento de los movimientos de las personas que las utilizan. Capacidad de integrarse fácilmente con el sistema de gestión de vídeo (VMS, por sus siglas en inglés) con XProtect de Milestone . Administración de usuarios de tarjetas con hasta 10, 000 registros en la base de datos Mapa de ubicación gráfica con control de dispositivo a través de mapas y un árbol de dispositivos Gestión de alarmas con detalles mediante una lista de alarmas y GIF animados en mapas de ubicación interactivos Activación en tiempo real de las configuraciones de lectoras y usuarios de tarjeta en los controladores de acceso Verificación de video, verificación de alarma de video y monitoreo de videos de eventos en vivo y grabados Horarios programados para la activación/ desactivación automática de la configuración del sistema, Lectura en línea de las tarjetas: verificación mediante imágenes de la base de datos suministrada de forma automática mediante la solicitud de acceso. Se pueden utilizar tres tipos de código PIN para personas: – PIN de verificación con función de código de alarma – PIN de identificación (en lugar de una tarjeta) – IDS-PIN para armar áreas especiales Activación/bloqueo temporal de usuarios de tarjeta, ya sea de forma manual o con control de tiempo | 1 | Unidad / Software |  | 0
43.02 | Caja de registro producida con las directivas UL y se emplea para montar y albergar de forma segura el AMC2 y una fuente de alimentación. | 150 | UD |  | 0
43.03 | Administrador de acceso inteligente para una hasta ocho entradas. Cuatro interfaces que incluyen la fuente de alimentación de la lectora Tarjeta flash compacta estándar de 2 GB Pantalla LCD para mostrar la información Interruptor para enviar y recibir con control automático Batería para SRAM y RTC Interfaz de host: - RS485 (2 o 4 cables); optodesacoplado - RS232 - Ethernet 10/100BaseT (TCP/IP) con RJ45 4 interfaces de lectora: - Wiegand o - RS-485, 2 cables, optoacoplado, 19 200 Bd | 42 | UD |  | 0
43.04 | Unidad de alimentación con un dispositivo de carga de baterías integrado. Incluye conectores de cables preconfigurados para controladores AMC, placas de E/S y baterías. Fuente de Alimentación y Cargador de Baterías Compatible con baterías de 12 V/7 Ah, 12 V/14 Ah y 24 V/7 Ah Protección contra sobretensión Regulación de la tensión de carga de la batería Indicadores LED de Estado de Tensión Integrados | 335 | Unidad |  | 0
43.05 | Bateria de 12 Voltios 7 amp . | 335 | Unidad |  | 0
43.06 | Lectora Para Control De Acceso/ Frencuencia 13.56Mhz/ Tarjetas Iclass Y Mifare/ Interface Wiegand | 335 | UD |  | 0
43.07 | Credenciales utilizan la tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto para proporcionar una mayor seguridad y un 13,56 MHz, plataforma para leer y escribir para una mayor velocidad.Tarjetas, Fichas y Adhesivo Algoritmos seguros y encriptación estándar de la industria reducir el riesgo de comprometer datos o duplicado credenciales 2K bits (256 Bytes) Credencial / Credencial 16K bits (2k Bytes). | 200 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
44 | MAGNETOS DE PUERTAS |  |  |  | 0
44.01 | Soporte para cerradura electromagnetica de 600 lbs. | 335 | UD |  | 0
44.02 | Cerradura electromecanica de 600 Lbs. 12 VDC | 335 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
45 | RUTA DE EVACUACION |  |  |  | 0
45.01 | Boton para salida color con caja de protección. | 75 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
46 | DESACTIVADOR DE EMERGENCIA |  |  |  | 0
46.01 | Desactivador de Emegencia. | 75 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
47 | CABLEADO UTP |  |  |  | 0
47.01 | Cajas de 1000 pies de Cable UTP CAT 6, de baja emisión de humo y libre de halógenos Debe cumplir con los estándares de ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Clase E Color Azul | 400 | Caja |  | 0
47.02 | Labor de instalación línea de cableado estructurado utp. No incluye sistema de ducterias (emt 3/4" - 2" y/o canaletas plásticas) para corrida de cables y facilidades relacionadas. Incluye corrida de cables, terminación en outlet y panel, prueba, identificación y puesta en operación. Entrega de documentación impresa de certificacion. Nota: los sistemas de ductos para la corrida de cables deberán ser exclusivos y dedicados para tales fines. | 335 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
48 | SERVICIOS |  |  |  | 0
48.01 | Servicio profesional para instalacion y configuracion | 335 | UD |  | 0
48.02 | Instalacion y configuracion del Controlador; integracion a la red. Incluye instalacion de lectoras, otros accesorios. Entrenamiento incluido. | 335 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
49 | COMPUTADOR PARA ADMISTRACIÓN |  |  |  | 0
49.01 | Computador personal tipo Desktop workstation con los siguientes componentes y/o características mínimas: I.- Procesador de 7ma generación i5-7500 con 4 núcleos a 3.4GHz, 3.8Ghz Turbo, 6MB de cache II.- Tarjeta de procesamiento gráfico con 4GB DDR5 de Memoria GPU, con una interfaz de memoria de 128-bit, ancho de banda de 106 GB/s, interfaz de sistema PCI Express 3.0 x 16, consumo de energía de 75w, soporte para 4 pantallas simultaneas, 4 puertos DisplayPort con una resolución de 4096x2160 a 60hz y soporte de audio cada uno, se debe incluir 1 adaptador DP a VGA, 1 DP a DVI, 2 DP a HDMI III. Memoria RAM de 16GB (2X8GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non ECC IV. 1 Disco Duro SSD de 256GB conexión PCIe NVMe de tipo Class 40 V. 1 Disco Duro de 1TB 2.5" conexión SATA (7,200 RPM) Hard Drive VI. Licencia Windows 10 Pro 64bit English VII. 1 Tarjeta de Red 10/100/1000Mbps no Integrada con conexión tipo PCIe. VIII. Debe Incluir Tarjeta de Red, Puertos USB, Puerto de Audio Integrados IX. Se debe incluir Mouse, Teclado Alámbricos USB. X. Se requiere incluir 1 Año de soporte y garantía 24x7 con remplazo de partes garantizado por el fabricante o suplidor. | 2 | Unidad |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SISTEMA MONITOREO AMBIENTAL IDF (CUARTO DE DATOS) |  |  |  | 0
0
50 | SISTEMA MONITOREO AMBIENTAL IDF (CUARTO DE DATOS) |  |  |  | 0
50.01 | Sistema de Monitoreo de ambiente para los cuartos de Data (IDF). Listo para ser colocado en rack, 1U de tamaño. Capacidad de monitoreo ambiental, o la de control de acceso a los racks, o ambas. Interface Web de Admninistración. Evnvio de capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera. Integración con los sensores de los cenros de datos y las soluciones de administracíon de centros de datos. Debe incluir: Cable de alimentación electrica. , Guía de instalación , Brackets para Rack-mount , Sensor de temperatura y humedad Energia electrica de alimentación: 2400.0 Vatios Debe permitir los sensores de Door Contact, Contacto seco, Humedad, Humo, Filtración puntual de fluidos, Temperatura, Vibración | 19 | Unidad |  | 0
50.02 | Sensor para interruptor de puerta para salas o racks de otros fabricantes - 50 pies (15 m) Sensor universal que monitorea el acceso a un rack o a la sala. Debe incluir los Precintos. "Sistema de Monitoreo de ambiente para los cuartos de Data (IDF). Listo para ser colocado en rack, 1U de tamaño. Capacidad de monitoreo ambiental, o la de control de acceso a los racks, o ambas. Interface Web de Admninistración. Evnvio de capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera. Integración con los sensores de los cenros de datos y las soluciones de administracíon de centros de datos. Debe incluir: Cable de alimentación electrica. , Guía de instalación , Brackets para Rack-mount , Sensor de temperatura y humedad Energia electrica de alimentación: 2400.0 Vatios Debe permitir los sensores de Door Contact, Contacto seco, Humedad, Humo, Filtración puntual de fluidos, Temperatura, Vibración SIMILAR A: NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party Racks - 50 ft. | 19 | Unidad |  | 0
50.03 | Servicios Profesionales de Instalacion | 19 | Servicios |  | 0
0
| SUB-TOTAL TUBERIA |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 2% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
1 | SISTEMA DE ENERGÍA NO INTERRUMPIDA APC
1.01 | Instalación, Configuración, Arranque y Puesta en Operación de Unidad de UPS por personal tecnico certificado por el fabricante y con representación local validado por el fabricante. | 2 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | SISTEMA HOMOGENO DE RED INALAMBRICA ( WI-FI) |  |  |  | 0
2.01 | Software de Administración y gestión de la solución de WIFI. | 1 | UD |  | 0
2.02 | Licencias para administracion de 100 NE | 3 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | SERVER FARM |  |  |  | 0
3.01 | Servicios Profesionales de instalación, configuración y puesta en operación por parte de personal tecnico certificado y avalado por escrito por el fabricante de la marca ofertada. | 1 | Servicio |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | FIREWALL |  |  |  | 0
4.01 | 12 meses de suscripción a las aplicaciones de Seguridad, IPS, IDS, Anti Virus, Filtrado de URL, Anti Spam. | 1 | Licencia |  | 0
4.02 | Licencia para Software de Seguridad . | 1 | UD |  | 0
4.03 | Soporte y Garantía Certificado de manera escrita por el fabricante por 12 meses. | 1 | UD |  | 0
4.04 | Soporte y Garantía en Hardware, Certificado de manera escrita por el fabricante por 12 meses. | 1 | Soporte |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | NIVEL 1 |  |  |  | 0
5.01 | Soporte y Garantía Certificado de manera escrita por el fabricante por 12 meses. | 70 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | NIVEL 2 |  |  |  | 0
6.01 | Soporte y Garantía Certificado de manera escrita por el fabricante por 12 meses. | 60 | Soporte |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | NIVEL 3 |  |  |  | 0
7.01 | Soporte y Garantía Certificado de manera escrita por el fabricante por 12 meses. | 60 | Soporte |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | SERVER FARM |  |  |  | 0
8.01 | Soporte y Garantía Certificado de manera escrita por el fabricante por 12 meses. | 2 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED |  |  |  | 0
9.01 | Software de Monitoreo de Rendimiento de la Red hasta 500 nodos y expandible. Debe incluir: Monitoreo de red de varios proveedores, Visualización de rutas críticas de NetPath™, Panel de análisis de desempeño y Alertas inteligentes Administración y monitoreo de redes inalámbricas, Mapas de calor inalámbricos , Líneas de base de desempeño de la red. Integracion con SolarWinds Engineer’s Toolset. Alta disponibilidad adicional y Centro de comando empresarial | 1 | Unidad / Licencia |  | 0
9.02 | Software de Configuración y Administración de la Red (NCM) hasta un total de 250 nodos y expandible. Capacidad de realizar la Automatización de la red, Cumplimiento de la red, Copia de seguridad de la configuración, Evaluación de vulnerabilidad e integración con Network Performance Monitor. Administración del ciclo de vida de los dispositivos Administración delegada centralizada I Realizació y suministro de Informes Alta disponibilidad adicional Centro de comando empresarial | 1 | Unidad / Licencia |  | 0
9.03 | Software de Analisis de Trafico (NTA) de la red hasta un maximo de 250 nodos. Capacidad de Monitoreo del ancho de banda, Análisis del tráfico de red, Panel de análisis de desempeño, Optimización de la política de CBQoS. Informes personalizables del tráfico de red Reconocimiento de aplicaciones avanzadas de NBAR2 | 1 | Unidad / Licencia |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENETAL |  |  |  |  | 0