## GASES MEDICINALES
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO EL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.
Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 20 de Febrero 2018
Ubicación: San Francisco de Macoris |  |  |  | Localización: Prov. Duarte, RD.
No | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUBTOTAL
GASES MEDICINALES ( SISTEMA DE RED)
EQUIPOS DE CONTROL O DOSIFICACION
1 | PISO 1 |  |  |  | 0
1.01 | Suministro e instalacion de salida de oxigeno medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 104 | Pza |  | 0
1.02 | Suministro e instalacion de salida de vacio medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 101 | Pza |  | 0
1.03 | Suministro e instalacion de salida de aire medico medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 93 | Pza |  | 0
1.04 | Suministro e instalacion de salida de WAGD medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 2 | Pza |  | 0
1.05 | Suministro e instalacion de caja de valvula de control de tres gases de 1/2, 1/2, 3/4, para ser empotrada en pared, cada valvula debe tener su manometro de presion. Marca Amico o similar | 12 | Pza |  | 0
1.06 | Suministro e instalacion de Alarma digital de tres gases empotrada en pared marca amico o similar. | 6 | Pza |  | 0
1.07 | Suministro e instalacion de alarma master con 10 puntos de monitoreo como minimo, marca Amico o similar. | 1 | Pza |  | 0
1.08 | Suministro e instalacion de estacion de llenado de emergencia para oxigeno en presion baja | 1 | Pza |  | 0
1.09 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 1/2" | 74 | Pza |  | 0
1.1 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 3/4" | 39 | Pza |  | 0
1.11 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 2" | 2 | Pza |  | 0
1.12 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 2 1/2" | 3 | Pza |  | 0
1.13 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 3" | 1 | Pza |  | 0
1.14 | Suministro e instalacion de flujometro de aire conexion diss de 0 a 15 lpm | 104 | Pza |  | 0
1.15 | Suministro e instalacion de flujometro de oxigeno conexion diss de 0 a 15 lpm | 93 | Pza |  | 0
1.16 | Suministro e instalacion de reguladror de succion sugical conexion diss | 101 | Pza |  | 0
1.17 | Suministro e instalacion de frasco colector de succion de 1/2 con tapa de acero inox. | 101 | Pza |  | 0
1.18 | Suministro e instalacion de slide bracket | 101 | Pza |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | PISO 2 |  |  |  | 0
2.01 | Suministro e instalacion de salida de oxigeno medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 190 | Pza |  | 0
2.02 | Suministro e instalacion de salida de vacio medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 190 | Pza |  | 0
2.03 | Suministro e instalacion de salida de aire medico medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 165 | Pza |  | 0
2.04 | Suministro e instalacion de salida de WAGD medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 9 | Pza |  | 0
2.05 | Suministro e instalacion de salida de Nitrogeno medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 9 | Pza |  | 0
2.06 | Suministro e instalacion de salida de Dioxido de carbono medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 9 | Pza |  | 0
2.07 | Suministro e instalacion de caja de valvula de control de tres gases de 1/2, 1/2, 3/4, para ser empotrada en pared, cada valvula debe tener su manometro de presion. Marca Amico o similar | 17 | Pza |  | 0
2.08 | Suministro e instalacion de caja de valvula de control de cinco gases de 1/2, 1/2, 1/2 1/2, 3/4, para ser empotrada en pared, cada valvula debe tener su manometro de presion. Marca Amico o similar | 9 | Pza |  | 0
2.09 | Suministro e instalacion de Alarma digital de tres gases empotrada en pared marca amico o similar. | 11 | Pza |  | 0
2.1 | Suministro e instalacion de Alarma digital de cinco gases empotrada en pared marca amico o similar. | 1 | Pza |  | 0
2.11 | Suministro e instalacion de panel de control de dioxido de carbono ( CO2) empotrado en pared. | 9 | Pza |  | 0
2.12 | Suministro e instalacion de panel de control de dioxido de nitrogeno ( N2) empotrado en pared. | 9 | Pza |  | 0
2.13 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 1/2" | 374 | Pza |  | 0
2.14 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 3/4" | 201 | Pza |  | 0
2.15 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 1 1 1/2" | 4 | Pza |  | 0
2.16 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 2 " | 2 | Pza |  | 0
2.17 | Suministro e instalacion de flujometro de aire conexion diss de 0 a 15 lpm | 165 | Pza |  | 0
2.18 | Suministro e instalacion de flujometro de oxigeno conexion diss de 0 a 15 lpm | 190 | Pza |  | 0
2.19 | Suministro e instalacion de reguladror de succion sugical conexion diss | 190 | Pza |  | 0
2.2 | Suministro e instalacion de reguladror de succion continuo/ intermitente conexion diss | 9 | Pza |  | 0
2.21 | Suministro e instalacion de frasco colector de succion de 1/2 con tapa de acero inox. | 110 | Pza |  | 0
2.22 | Suministro e instalacion de slide bracket | 110 | Pza |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | PISO 3 |  |  |  | 0
3.01 | Suministro e instalacion de salida de oxigeno medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 205 | Pza |  | 0
3.02 | Suministro e instalacion de salida de vacio medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 205 | Pza |  | 0
3.03 | Suministro e instalacion de salida de aire medico medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 181 | Pza |  | 0
3.04 | Suministro e instalacion de salida de WAGD medicinal tipo diss con valvula check para instalar en pared tipo Amico o similar. | 8 | Pza |  | 0
3.05 | Suministro e instalacion de caja de valvula de control de tres gases de 1/2, 1/2, 3/4, para ser empotrada en pared, cada valvula debe tener su manometro de presion. Marca Amico o similar | 12 | Pza |  | 0
3.06 | Suministro e instalacion de caja de valvula de control de cinco gases de 1/2, 1/2, 1/2 1/2, 3/4, para ser empotrada en pared, cada valvula debe tener su manometro de presion. Marca Amico o similar | 5 | Pza |  | 0
3.07 | Suministro e instalacion de Alarma digital de tres gases empotrada en pared marca amico o similar. | 12 | Pza |  | 0
3.08 | Suministro e instalacion de Alarma digital de cinco gases empotrada en pared marca amico o similar. | 1 | Pza |  | 0
3.09 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 1/2" | 68 | Pza |  | 0
3.1 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 3/4" | 36 | Pza |  | 0
3.11 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 1 1 1/2" | 2 | Pza |  | 0
3.12 | Suministro e instalacion de valvula de gas para techo de tres cuerpos en bronce de 2 " | 1 | Pza |  | 0
3.13 | Suministro e instalacion de flujometro de aire conexion diss de 0 a 15 lpm | 181 | Pza |  | 0
3.14 | Suministro e instalacion de flujometro de oxigeno conexion diss de 0 a 15 lpm | 205 | Pza |  | 0
3.15 | Suministro e instalacion de reguladror de succion sugical conexion diss | 205 | Pza |  | 0
3.16 | Suministro e instalacion de reguladror de succion continuo/ intermitente conexion diss | 5 | Pza |  | 0
3.17 | Suministro e instalacion de frasco colector de succion de 1/2 con tapa de acero inox. | 210 | Pza |  | 0
3.18 | Suministro e instalacion de slide bracket | 210 | Pza |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
0
| TUBERIA |  |  |  | 0
1 | PISO 1 |  |  |  | 0
1.01 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1/2 " | 4394 | pies |  | 0
1.02 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 3/4 " | 4730 | pies |  | 0
1.03 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1 " | 721 | pies |  | 0
1.04 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1 1/2 " | 770 | pies |  | 0
1.05 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 2 " | 407 | pies |  | 0
1.06 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 2 1/2 " | 1345 | pies |  | 0
1.07 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 3 " | 518 | pies |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | PISO 2 |  |  |  | 0
2.01 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1/2 " | 10997 | pies |  | 0
2.02 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 3/4 " | 10427 | pies |  | 0
2.03 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1 " | 2057 | pies |  | 0
2.04 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1 1/2 " | 1400 | pies |  | 0
2.05 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 2 " | 623 | pies |  | 0
2.06 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 2 1/2 " | 1348 | pies |  | 0
2.07 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 3 " | 520 | pies |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | PISO 3 |  |  |  | 0
3.01 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1/2 " | 7702 | pies |  | 0
3.02 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 3/4 " | 6703 | pies |  | 0
3.03 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1 " | 1543 | pies |  | 0
3.04 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 1 1/2 " | 781 | pies |  | 0
3.05 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 2 " | 242 | pies |  | 0
3.06 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 2 1/2 " | 11 | pies |  | 0
3.07 | Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L grado medico oxi med sellada con nitrogeno de diametro 3 " | 3 | pies |  | 0
0
| SUB-TOTAL TUBERIA |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL TUBERIA |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 2% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENETAL |  |  |  |  | 0